Относно: Информация по точка 9. данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса, съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета от Комисията с протоколно решение № 139/20.10.2005 г.

Действителните и прогнозните технологични разходи при преноса на топлинна енергия са с относителен дял спрямо отпуснатата топлинна енергия с топлоносител гореща вода. Те включват разходи от пропуски и от топлоотдаване в топлопреносната мрежа и абонатните станции. Количеството на технологичните разходи при преноса на топлинна енергия представляват разлика между количествата топлинна енергия, отпусната от топлоизточника и продадената на клиентите. Отчитането на транспортните разходи от пропуски в мрежата става въз основа на показания на уреди, вписани в регистъра на одобрените в страната  средства за измерване. Разходите от пропуски в топлопреносната мрежа са по-малки от нормативно определените в Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи. Технологичните разходи от пропуски за 2016 г. са 183 176 MWh или 4,03% спрямо общата  отпусната  топлинна  енергия. В натурални показатели тези загуби са увеличени с 7 218 MWh. Технологичните  разходи  от  топлоотдаване  за  2016 г. са 641 213 MWh или 14,11% спрямо общата отпусната топлинна енергия. В натурални показатели тези загуби са се увеличили с 5 700 MWh. Отчетените топлинни загуби през 2016 г. са в размер на 824 390 MWht, което представлява 18,14% от отпуснатата топлинна енергия към топлопреносната мрежа. Тези стойности са определени съгласно изискванията на Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета от Комисията с протоколно решение № 139/20.10.2005 г. Стойността на технологичните разходи по преноса през 2016 г., спрямо 2015 г. се увеличава. Относителния дял се задържа в постоянни граници поради редица обективни причини, като ремонтни програми в по-малък обем от необходимия, което води до повишена аварийност (по-чести пробиви в ТПМ), респективно увеличаване на технологичните разходи по преноса.