Приложение № 3

Описание на местонахождението и основни експлоатационни характеристики на

ТЕЦ “Декотекс”

# Местонахождение на електрическата централа:

на територията на „ДЕКОТЕКС” АД, ул. „Хаджи Димитър” № 42, гр. Сливен

# Основни съоръжения:

Ко-генератор Cummins 2000GQNC

# Основни технически характеристики на електрическата централа:

- Генератори – брой, тип, параметри, единична мощност, обща мощност и др.:

Един (1) брой, тип NEWAGE LV804S, 50 Hz, 0.4 kV, 2000 kW, 1500 об/мин

- Управление: Cummins GCP PowerCommand®, защита AmpSentryTM

- Релейна защита: Schneider Electric SEPAM41/

ANSI # 50/51,50N/51N,50G/51G,50BF,46,67N/67NC,32P,27,59,59N,47,81L,81H;

DEIF GPU-2/ANSI # 78 (VECTOR JUMP), 81 (DF/DT,ROCOF);

- Заводски данни за силовите трансформатори/производител, мощност, ток и др./

Schneider Electric/France Trafo, 2500 kVA @ p.f. 0.8, 0.4/20 kV;

ПРОИЗВОДИТЕЛ:

Управител: ……………………………..

/Васил Йовчев/