Приложение към Заявление за цени

ОБОСНОВКА

на прогнозните количества отпусната топлинна енергия към преноса и за собствено потребление спрямо 2014 г.

При подготовката на заявлението за цени за периода юли 2015г. – юни 2016г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД попълни справките от №1 до №9 съгласно Указанията на КЕВР с писмо изх.№ Е-14-00-5/11.03.2015г.

- Очаквано количество топлинна енергия, отпускана към топлопреносната мрежа за ценовия период

Планирането на топлинна енергия е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив и тенденцията в броя на потребителите през последните 5 години.

Прогнозираните количества на отпуснатата топлинна енергия към топлопреносната мрежа са в размер на         313 000 MWh.

В следващата таблица е представено по месеци сравнение на отпусната към преноса топлинна енергия през 2014г., прогноза за периода 2015г. – 2016г., отчетени температури на външния въздух за 5 годишен период и прогнозните външни температури за ценовия период.

| Показатели | Мярка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ценови период |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Година |
| Производство на изход централи | MWh | 52 400 | 40 000 | 30 800 | 16 800 | 14 400 | 14 400 | 14 100 | 14 100 | 13 300 | 16 900 | 38 000 | 47 800 | 313 000 |
| Реализация | MWh | 42 000 | 31 900 | 23 000 | 9 800 | 7 200 | 7 200 | 6 900 | 6 900 | 7 300 | 9 400 | 29 700 | 37 800 | 219 100 |
| Очаквани температури на външния въздух за периода 2015-2016 | oC | 4.3 | 6.7 | 10.7 | 13.3 | 17.6 | 21.7 | 23.9 | 24.9 | 18.9 | 13.4 | 8.4 | 5.6 | 14.1 |
| Отчет 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство на изход централи | MWh | 51 968 | 40 349 | 30 906 | 16 807 | 14 529 | 15 196 | 14 666 | 14 026 | 14 585 | 16 820 | 37 919 | 50 004 | 317 775 |
| Реализация | MWh | 38 533 | 29 026 | 21 087 | 9 038 | 5 265 | 4 505 | 4 266 | 4 176 | 4 653 | 7 400 | 27 444 | 33 744 | 189 136 |
| Средно месечни температури на външния въздух, съгласно информация от НИМХ - филиал Пловдив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | oC | 3.9 | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | oC | 4.3 | 6.7 | 10.7 | 13.3 | 17.6 | 21.7 | 23.9 | 24.9 | 18.9 | 13.4 | 8.4 | 5.6 | 14.1 |
| 2013 | oC | 2.7 | 5.1 | 8.3 | 14.9 | 20.9 | 22.2 | 24.9 | 26.2 | 20.4 | 13.1 | 10.0 | 2.7 | 14.3 |
| 2012 | oC | 0.4 | -1.3 | 9.4 | 15.2 | 18.0 | 24.5 | 28.1 | 26.5 | 21.7 | 16.9 | 9.5 | 1.6 | 14.2 |
| 2011 | oC | 2.2 | 3.6 | 7.7 | 12.1 | 17.6 | 22.4 | 25.6 | 24.8 | 22.6 | 12.6 | 5.2 | 3.5 | 13.3 |
| 2010 | oC | 1.1 | 3.7 | 7.8 | 13.2 | 18.9 | 21.8 | 24.6 | 26.7 | 19.9 | 11.4 | 12.5 | 3.2 | 13.7 |

Въз основа на представеното сравнение е видно, че прогнозата за новия ценови период е направена при аналогични външни температури както през 2014г.

За гр. Пловдив се запазва тенденцията, че новоприсъединените и новопостроените сгради са изпълнени според съвременните норми за енергийна ефективност. Освен това има съществуващи, присъединени вече сгради, които са санирани, което намалява тяхната консумация на топлинна енергия.

Въз основа на направения анализ, предприеманите мерки и кампании за връщане на доверието към услугата топлоснабдяване, предлагането на нова услуга охлаждане през летния период и  присъединяване към топлопреносната мрежа на нови клиенти, към настоящия етап има основание да се очаква лек ръст в реализацията на топлинна енергия за следващия ценови период.

- Прогноза на собственото потребление на топлинна енергия в топлоизточниците за ценовия период.

През 2014г. отчетената топлинната енергия за собствени нужди е 18 051 MWh, а за ценовия период е планирана в размер на 15 630 MWh.

Спрямо 2014г. планираната топлинна енергия за собствени нужди е по-малко с 2 421 MWh. въз основа на оптималното натоварване на новата когенерация и по-малко работни часове за ТЕЦ Север и ОЦ Юг.

Планира се като базова инсталация да се използва Когенерацията.

ТЕЦ Пловдив Север се очаква да бъде в експлоатация едновременно с Когенерацията през целия месец януари, 336 ч. през месец февруари и 504 ч. през месец декември.

При голямата девиация на външните температури в денонощен разрез, характерна за гр. Пловдив, респективно голямо кратковременно изменение на топлинния товар, е невъзможна нормална експлоатация на ТЕЦ Север. За последните 3 години това са месеците февруари, март и ноември.

През летните месеци, необходимия топлинен товар към гр. Пловдив е под минималния безопасен от 21 MW за ТЕЦ Север.

Поради тази причина, ОЦ се предвижда да работи през септември (поради планиран стоп на Когенерацията и средночасов очакван топлинен товар за гр. Пловдив от 18,47 MW), ноември и декември – общо 350 ч. едновременно с Когенерацията за покриване на товари между 54 MW и 78 MW.

Прогнозата за очакваното собствено потребление на топлинна енергия на топлоизточниците за ценовия период е разработена въз основа на планираната работа по инсталации, приоритетно натоварване на инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, съобразно планираните ремонтни дейности и очакваните топлинни товари.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Изготвил: отдел „ТЕ“

инж. Симо Симов					Робърт Дик

Изпълнителен член на СД				Председател на Съвета на директорите

Март 2015г.