Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия

т.9. Анализ на топлинните загуби

При планиране на топлинните загуби от излъчване се използува формула за определяне на топлинните загуби по изчислителен път на измерените такива през 1997 г.. които в последствие се привеждат към конкретните условия при планиране на показателя за 2015 г.

| Qизп. заг = | ср.год | + | ср.год | ср.год |  |  | ср.год |  | ср.год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t под. |  | t вр. | - 2 * t ок. | * q * n | = | t под. | + | t вр. | * q * n |
|  | изм. | + | изм. | изм. |  |  |  |  |  |  |
|  | (t под. |  | (tвр. | - 2 *(t ок. |  |  | 78.58 |  |  |  |

където: tподср.год.,tврср.год.,tокср.год.,tподизм.,tвризм. и tокизм. са температурите на подаващата и обратната мрежова вода и околната среда. съответно. средни за годината и в момента на измерването през 1997 г.;

q- специфични топлинни загуби за двата периода. определени при известни всички останали параметри. MW;

n - брой работни часове за периода. h.

Общите топлинни загуби по преноса се определят като разликата между отпуснатата топлоенергия от топлоизточника и реализираната топлоенергия. отчетена по топломери в абонатните станции на потребителите.

Данните за топлинните загуби за 2015 г. като план и отчет са представени в Таблица 2.

Таблица 2.

| № | ПАРАМЕТЪР | Мярка | План 2015 г. | Отчет 2015 г. | Изменение | Влияние на изменението в/у топл. загуби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Топлинни загуби – общи | MWh | 54 265 | 51 728 | -2 537 | -2 537 |
| 2. | Топлинни загуби от пропуски | MWh | 2 976 | 3 582 | 606 | + 606 |
| 3. | Топлинни загуби от излъчване | MWh | 51 290 | 48 146 | -3 144 | -3 144 |
| 3.1. | t на подаваща мрежова вода | 0С | 73.04 | 71.68 | -1.360 | -735 |
| 3.2. | t на обр. мрежова вода | 0С | 44.65 | 45.97 | 1.320 | +714 |
| 3.3. | Средно претеглена температура на околната среда | 0С | 11.41 | 14.94 | 3.530 | -3 817 |
| 3.4. | Специфични топлинни загуби | MW | 4.8497 | 4.9206 | 0.071 | + 695 |
| 3.5. | Бр. работни часове | h | 8 760 | 8 760 | 0.000 | 0 |

От приведените данни в Таблица 2 следва, че общите топлинни загуби за 2015 г. са намалени спрямо планираните с – 2 537 MWh. или с -4.68%. което се обуславя от:

- Намалението на топлинни загуби от излъчване с  - 3 144 MWh. произтичащо от:

  - по-високата с +3.53оС средно претеглена температура на околната среда през отчетната година. спрямо планирания показател  (-3 817 MWh);

  - по-ниската с -1.36оС температура на подаващата мрежова вода през отчетната година - (-735 MWh);

  - по-високата с 1.32 оС температура на обратна мрежова вода през отчетната. година –    (+ 714 MWh);

  - незначително завишени специфични топлинни загуби през отчетната година с 0.071 MW  (+695 MWh).

- Увеличението на топлинни загуби от пропуски с + 606  MWh е резултат на пропуски на мрежова вода от топлопреносната мрежа вследствие от възникналите аварии, констатирани и отстранени през годината.

Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлонреносните мрежи и абонатните станции с топлоносител гореща вода и водна пара от:

- топлоотдаване на от топлопроводите н съоръженията към тях;

- топлоотдаване на от съоръжения га в абонатните станции;

- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Мярка | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Ценови период 07.15-06.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топлинни загуби обшо | МВтч | 56 815 | 55 510 | 55 677 | 55 159 | 56 083 | 57 290 | 53241 | 55115 | 55973 | 56179 | 56720 |
|  | % | 20.93 | 23.71 | 25.62 | 27.23 | 28.27 | 27.07 | 27 | 28 | 29 | 27.95 | 27.65 |
| от излъчване в т.ч. от: | МВтч | 53 255 | 51 776 | 52 381 | 51 972 | 53 237 | 54 411 | 49750 | 51251 | 52646 | 53179 | 53524 |
|  | % | 19.62 | 22.12 | 24.10 | 25.29 | 26.84 | 25.71 | 25.70 | 26.56 | 27.48 | 26.1 | 26.20 |
| топлопроводи | МВтч | 45 865 | 44 400 | 45 393 | 45 344 | 47 178 | 48 589 | 45430 | 47238 | 48433 | 48146 | 48450 |
| АС | МВтч | 7390 | 7 376 | 7 176 | 6 988 | 6 628 | 6 059 | 5 822 | 5 169 | 5 033 | 4774 | 5074 |
| от изтичане на топлоносител | МВтч | 3 560 | 3 734 | 3 296 | 3 187 | 2 846 | 2 879 | 3490 | 3864 | 3327 | 3582 | 3179 |
|  | % | 1.31 | 1.59 | 1.52 | 1.94 | 1.43 | 1.36 | 1.8 | 2.3 | 1.78 | 1.93 | 1.45 |
|  | м3-г. в. | 66 893 | 70 593 | 70 593 | 69 803 | 49 166 | 48 967 | 60172 | 66621 | 57362 | 61758 | 48 850 |

Планираните технологични разходи за новия ценови период – 56720 МВтч, са изчислени на база десет годишен период отчетни данни - Таблица 9.1 и предвидените ремонти и реконструкции в дружеството за ценовия период.

Таблица 9.1

- Топлоотдаването от топлопроводите и съоръженията към тях се формира като разлика между отчетената топлинна енергия по топломера на изход на топлоизточника и сумата от отчетените количества по топломерите на всички консуматори (технологични загуби по преноса). Ежеседмично тези загуби се изчисляват и контролират чрез софтуерен продукт разработен за тази цел от бившата фирма Енергопроект Този софтуер може да се използва в случай, че се повредят и двата топломера на изход на централата.

- Технологичните разходи в АС се изчисляват със софтуерен продукт разработен през от ТУ София .

- Загубите от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции се измерват в МВтч и m3 гореща вода с топломер на входа на подпитаващия възел към топлопреносиата мрежа.

В края на всеки отчетен период представители на отдели производствен, счетоводен и разпределение съвместно проверяват всички представени протоколи, данни и замервания и създават протокол за произведена, отпусната, разпределена и отдадена с технологичните загуби топлинна енергия . По подробна информация сме Ви изпратили в писмо наш номер ОП-К-321-5/08.05.2012 г.

Тази информация се пази повече от 20 г. в Топлофикация Бургас" ЕАД (графиката и таблицата по долу) и е коректна база за планиране на прогнозните количества топлинна енергия месечно и годишно.

| "ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 1991- 2015 г., MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГОДИНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1991 | 1992 |  | 1993 |  | 1994 |  | 1995 |  | 1996 |  | 1997 |  | 1998 |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |
| Реализирана топлоенергия |  |  |  | 348 878 | 381 207 |  | 438 823 |  | 397 942 |  | 430 137 |  | 426 967 |  | 384 410 |  | 359 676 |  | 340 992 |  | 279 936 |  | 267 776 |  | 238 494 |  | 260 482 |  | 223 858 |  | 228 284 |  | 214 583 |  | 178 605 |  | 161 664 |  | 149 517 |  | 142 282 |  | 154 358 |  | 140 251 |  | 134 950 |  | 130 687 |  | 133 351 |  |  |
| Топл. загуби-излъчване |  |  |  | 56 531 | 56 346 |  | 53 891 |  | 61 054 |  | 58 226 |  | 65 220 |  | 66 224 |  | 61 601 |  | 50 452 |  | 53 283 |  | 60 596 |  | 60 754 |  | 66 280 |  | 57 633 |  | 52 464 |  | 53 255 |  | 51 776 |  | 52 381 |  | 51 972 |  | 53 237 |  | 54 411 |  | 49 750 |  | 51 251 |  | 52 646 |  | 48 146 |  |  |
| Топл. загуби-пропуски |  |  |  | 6 273 | 8 500 |  | 5 236 |  | 3 099 |  | 4 845 |  | 4 317 |  | 5 270 |  | 4 829 |  | 4 114 |  | 3 476 |  | 2 591 |  | 3 677 |  | 3 755 |  | 3 767 |  | 3 450 |  | 3 560 |  | 3 734 |  | 3 296 |  | 3 987 |  | 2 846 |  | 2 879 |  | 3 490 |  | 3 864 |  | 3 327 |  | 3 582 |  |  |
| Собствени нужди |  |  |  | 0 | 13 793 |  | 15 402 |  | 12 867 |  | 6 836 |  | 5 695 |  | 8 457 |  | 5 503 |  | 6 555 |  | 5 774 |  | 6 021 |  | 5 306 |  | 5 077 |  | 4 675 |  | 4 850 |  | 4 654 |  | 5 542 |  | 6 599 |  | 9 700 |  | 5 691 |  | 5 505 |  | 4 320 |  | 4 013 |  | 3 213 |  | 4 049 |  |  |
| Произведена топлоенергия |  |  |  | 411 682 | 459 846 |  | 513 352 |  | 474 962 |  | 500 044 |  | 502 199 |  | 464 361 |  | 431 609 |  | 402 113 |  | 342 469 |  | 336 984 |  | 308 231 |  | 335 594 |  | 289 933 |  | 289 048 |  | 276 052 |  | 239 657 |  | 223 940 |  | 215 176 |  | 204 056 |  | 217 154 |  | 197 812 |  | 194 078 |  | 189 874 |  | 189 129 |  |  |
| Общо загуби |  |  |  | 15% | 17% |  | 15% |  | 16% |  | 14% |  | 15% |  | 17% |  | 17% |  | 15% |  | 18% |  | 21% |  | 23% |  | 22% |  | 23% |  | 21% |  | 22% |  | 25% |  | 28% |  | 31% |  | 30% |  | 29% |  | 29% |  | 30% |  | 31% |  | 29% |  |  |
|  |  |  |  | 411 682 | 446 053 |  | 497 950 |  | 462 095 |  | 493 208 |  | 496 504 |  | 455 904 |  | 426 106 |  | 395 558 |  | 336 695 |  | 330 963 |  | 302 925 |  | 330 517 |  | 285 258 |  | 284 198 |  | 271 398 |  | 234 115 |  | 217 341 |  | 205 476 |  | 198 366 |  | 211 648 |  | 193 492 |  | 190 065 |  | 186 660 |  | 185 079 |  |  |