Съдържание на приложенията към Лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г. на „Топлофикация София” ЕАД, изменени с решение № И7-Л-032 от ====.2019 г. на КЕВР

Приложение №1

Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София“ ЕАД

- 4 стр.

ГЛ. СЕКРЕТАР:

Росица Тоткова

Приложение № 1

към лицензия № Л-032-03 от 15.11.2000 г.

изменено с решение № И7-Л-032 от ...2019 г.

Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София“ ЕАД

I. ТЕЦ „София”

- Основни данни за централата

| № | Показатели | Дименсия | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталирана електрическа мощност | MW | 72 |
| 2 | Инсталирана топлинна мощност | MW | 1 218 |

- Основни съоръжения

  - Енергийни парогенератори (ЕПГ)

| Наименование на величините |  | Дименсия | ПГ ст. № 6 | ПГ ст. № 7 | ПГ ст. № 8 | ПГ ст. № 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи данни |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | ТП-170-1М | ТГМ-151-В | ТГМ-151-В | І-ви Бърненски |
| Година на производство |  |  | 1955 | 1962 | 1962 | 1979 |
| Година на пуск |  |  | 1957 | 1963 | 1964 | 1985 |
| Завод - производител |  |  | Таганрогски котлостроителен завод |  |  | І-ви Бърненски |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |
| Номинално производство |  | t/h | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Минимално проектно производство |  | t/h | 100 | 100 | 100 | 90 |
| Номинално налягане на прегрята пара |  | МРа | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Номинална температура на прегрята пара |  | oС | 510 | 540 | 540 | 540 |
| Номинална температура на питателна вода |  | oС | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Проектно гориво |  |  | въглища | мазут | мазут | пр.газ/ мазут |
| Разход на гориво | - мазут | t/h | 16 | 16 | 16 | 15,12 |
|  | - природен газ | knm3/h | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Коефициент на полезно действие | - мазут | % | 91.00 | 91.45 | 91.45 |  |
|  | - природен газ | % | 92.00 | 93.10 | 93.10 | 94.00 |
| Работни часове до 31.12.2017 г. |  | h | 268 250 | 264 139 | 250 080 | 185 257 |
| КПД за 2015 г. по режимни карти |  | % | 87,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 |

  - Турбогенератори – ТЕЦ „София”

| Наименование на величините | Дименсия | ТГ ст. № 8 | ТГ ст. № 8А | ТГ ст. № 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи данни |  |  |  |  |
| Тип |  | Р-25-90/10 | G90-G80 | ПР-35-8.8/1.0 |
| Година на производство |  | 1979 | 2014 | 2013 |
| Година на пуск |  | 1985 | 2015 | 2014 |
| Завод - производител |  | І-ви Бърненски | Дженерал Турбо | Турбостроителен завод гр. Калуга |
| Работни часове до 31.12.2017 г. | h | 162 403 | 11 349 | 14 501 |
| Номинална мощност на клемите на генератора | MW | 25 | 12 | 35 |
| Номинални обороти | min-1 | 3000 | 5020 | 3000 |
| Номинален разход на свежа пара | t/h | 240 | 140 | 166 |
| Номинална температура на парата на вход | оС | 535 | 300 | 535 |
| Номинално налягане на парата на вход | МРа | 9,0 | 1,0 | 9,0 |
| Регулируеми промишлени пароотбори |  |  |  |  |
| Номинално налягане | МРа | 0,8 до 1,6 | - | 1.00 |
| Номинален разход | t/h | 190 | - | 0 до 35 |
| Температура на парата | оC | 280 до 330 | - | 240 до 380 |
| Максимален разход | t/h | 190 | - | 35 |
| Диапазон на регулиране min/max | МРа/МРа | 0,8 до 1,6 | - | 0,8 до 1,3 |
| Регулируеми топлофикационни пароотбори |  |  |  |  |
| Номинално налягане | МРа | - |  | Бойлер кондензатор с влошен вакуум - 0,2÷1 бар абс. |
| Номинален разход | t/h | - | 140 |  |
| Температура на парата | оC |  | 100-150 |  |
| Максимален разход | t/h | - | 140 |  |
| Диапазон на регулиране min/max | МРа/МРа | - | 0,1 до 0,25 |  |
| Нерегулируеми пароотбори |  |  |  |  |
| Брой |  | 1 | - | 3 |
| Кондензатори |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  | Бойлер - кондензатор |
| Охлаждаща повърхност | m2 | - | - | 1 850 |
| Температура на охлаждаща вода на вход |  |  |  |  |
| номинална | оC | - | - | 50 |
| максимална | оC | - | - | 70 |
| Разход на охлаждаща вода | m3/h | - | - | 2 500 |

  - Електрически генератори

| Наименование на величините | Дименсия | Г ст. № 8 | Г ст. № 8А | Г ст. № 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи данни |  |  |  |  |
| Тип |  | 6Н5974/2 | T12-2 | ТФП-40-2МУЗ |
| Година на производство |  | 1978 | 2014 | 2013 |
| Година на пуск |  | 1985 | 2015 | 2014 |
| Завод - производител |  | Шкода | Дженерал Турбо | ЛМЗ – Санкт Петербург |
| Показатели |  |  |  |  |
| Генераторно напрежение | kV | 6,3 | 6,3 | 10,5 |
| Номинална мощност | MW | 25 | 12,75 | 35 |
| Защити- пределни стойности на параметрите | МТЗ | 3280 А |  | 3588 А |
| Настройка вторични величини | МТЗ |  | 5,79 А |  |
| Време на заработване | МТЗ |  | 7 s |  |

II. ТЕЦ „София Изток”

- Основни данни за централата

| № | Показатели | Дименсия | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталирана електрическа мощност | MW | 166,849 |
| 2 | Инсталирана топлинна мощност | MW | 1 872 |

- Основни съоръжения

2.1.	Енергийни парогенератори (ЕПГ)

| Наименование на величините |  | Димен-сия | ПГ ст. № 1 | ПГ ст. № 2 | ПГ ст. № 3 | ПГ ст. № 4 | ПГ ст. № 5 | ПГ ст. № 6 | ПГ ст. № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи данни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  | 1В-220-96 | 1В-220-96 | 1В-220-96 | 1В-220-96 | ПК 220 | ПК 220 | ПК 220 |
| Година на производство |  |  | 1963 | 1963 | 1967 | 1967 | 1980 | 1980 | 1982 |
| Година на пуск |  |  | 1964 | 1964 | 1967 | 1968 | 1988 | 1988 | 1989 |
| Завод - производител |  |  | І-ви Бърненски |  |  |  | І-ви Бърненски |  |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинално производство |  | t/h | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Минимално проектно производство |  | t/h | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 |
| Номинално налягане на прегрята пара |  | МРа | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 13,53 | 13,53 | 13,53 |
| Номинална температура на прегрята пара |  | оС | 540 | 540 | 540 | 540 | 535 | 535 | 535 |
| Номинална температура на питателна вода |  | оС | 215 | 215 | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 |
| Проектно гориво |  |  | мазут | мазут | мазут | мазут | пр. газ, мазут | пр. газ, мазут | пр. газ, мазут |
| Разход на гориво | мазут | t/h | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| природен газ |  | knm3/h | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Коефициент на полезно действие | мазут | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| природен газ |  | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Работни часове до 31.12.2017 г. |  | h | 236 366 | 218 854 | 218 662 | 186 452 | 120 590 | 114 886 | 119 324 |
| КПД за 2017 г. |  | % | 91,63 | 93,3 | 90,85 | 89,96 | 92,78 | 91,09 | 92,09 |

2.2 Турбогенератори – ТЕЦ „София Изток”

| Наименование на величините | Дименсия | ТГ ст. № 1 | ТГ ст. № 2 | ТГ ст. №4 | ТГ ст. № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи данни |  |  |  |  |  |
| Тип |  | VPТ30-90/10/1,2 | VPT30-90/10/1,2 | SST-300 CE2L/V36S | PR68/66-130/10/0,8 |
| Година на производство |  | 1963 | 1963 | 2017 | 1980 |
| Година на пуск |  | 1964 | 1964 |  | 1988 |
| Завод - производител | PBS |  |  | Сименс Бърно | PBS |
| Работни часове до 31.12.2017 г. | h | 246 345 | 217 014 |  | 197 082 |
| Номинална мощност на клемите на генератора | MW | 30 | 30 | 40,849 | 66 |
| Номинални обороти | min-1 | 3000 | 3000 | 5 900 | 3 000 |
| Номинален разход на свежа пара | t/h | 190 | 190 | 210 | 420 |
| Номинална температура на парата на вход | 0С | 535 | 535 | 535 | 530 |
| Номинално налягане на парата на вход | МРа | 9,1 | 9,1 | 8,9 | 12,75 |
| Регулируеми промишлени пароотбори |  |  |  |  |  |
| Номинално налягане | МРа | 1 | 1 | 1,13 | 1 |
| Номинален разход | t/h | 85 | 85 |  | 240 |
| Температура на парата | 0C | 290 до 330 | 290 до 330 |  | 234 до 256 |
| Максимален разход | t/h | 95 | 95 | 50 | 250 |
| Диапазон на регулиране min/max | МРа/МРа | 0,8/1,3 | 0,8/1,3 | 0,78/1,28 | 0,8/1,3 |
| Регулируеми топлофикационни пароотбори |  |  |  |  |  |
| Номинално налягане | МРа | 0,12 | 0,12 |  |  |
| Номинален разход | t/h | 60 | 60 |  |  |
| Температура на парата | 0C | 110 до 150 | 110 до 150 |  |  |
| Максимален разход | t/h | 70 | 70 |  |  |
| Диапазон на тегулиране min/max | МРа/МРа | 0,12 / 0,25 | 0,12 / 0,25 |  |  |
| Кондензатори |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Кондензатор | Кондензатор | Бойлер - кондензатор | Бойлер - кондензатор |
| Охлаждаща повърхност | m2 | 1 600 | 1 600 | 1 530 | 2 200 |
| Температура на охлаждаща вода на вход |  |  |  |  |  |
| номинална | 0C | 20 | 20 |  | 55 |
| максимална | 0C | 33 | 33 | 60 | 70 |
| Разход на охлаждаща вода | m3/h | 4 800 | 4 800 | 2 200 | 2 600 |

  - Електрически генератори

| Наименование на величините | Дименсия | Г ст. № 1 | Г ст. № 2 | Г ст. № 4 | Г ст. № 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общи данни |  |  |  |  |  |
| Тип |  | 6Н6176/2 | 6Н6176/2 | AMS 1250LA 4L BS | 1HY632810/2HH |
| Година на производство |  | 1963 | 1963 | 2018 | 1980 |
| Година на пуск |  | 1964 | 1964 |  | 1988 |
| Завод - производител |  | Шкода |  | ABB |  |
| Показатели |  |  |  |  |  |
| Генераторно напрежение | kV | 6,3 | 6,3 | 10,5 | 13,8 |
| Номинална мощност | MW | 30 | 30 | 40,849 | 66 |
| Защити - пределни стойности на параметрите | МТЗ | 5100 А | 5100 А | 3153 A | 4830 А |