ОБОСНОВКА

За разходите за производство на електрическа енергия от

Газов когенерционен модул	150kw на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович"- АД Стара Загора"

1. Описание на местонахождението и основни експлоатационни характеристики на

Газов когенерционен модул УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович"- АД Стара Загора"

Местонахождение на електрическата централа:

Гр. Стара Загора, бул. „Столетов" № 2, кв. 524 по плана на града.

Основни съоръжения:

-Когенератор- UPB 926 TC-N-E, година на производство 2010г, година на пуск 2011, завод

производител Upb energi gmbh, инсталирана електрическа мощнос 0,15 MW, обща топлинна мощност 0,202 MW.

- Двигател на модула- тип In- Line, година на производство 2010г., завод производител Libcher, мощност 0,158 MW,номинални обороти 1500 об./мин., разход на газ при номинално натоварване 42nm3/h.

- Генератор -тип MJB 250, година на производство 2010г. завод производител Mareli,

максимална мощност 0,15 MW, минимална мощност 0,075 MW, генераторно напрежение 0,4kV,номинални обороти 1500 об/мин.

- Управление- автоматично

- Релейна защита-защита при високи обороти, при висока максимална мощност.

2.Режим на работа – 24 ч. непрекъснат

3. Разход на природен газ по данни на производителя-41,5 nm³/час при максимална мощност 0,15 MW

4.Цена на природен газ -  623,92 лв. без ДДС  и акциз  за 1000nm³ - прилагаме договор с Овергаз – Мрежи и ценова листа за януари 2018г. Според заявката за 2018 попадаме в неравномерно потребление до 400 000 метра.куб.

5. Стойност на Газов когенерционен модул / Когенератор/- приложена справка Извлечение от Инвентарната книга- 744792,67лв. с ДДС. И подобрение топлопровод -32400лв. Общо 777192,67лв Не е ползван данъчен кредит за ДДС при закупуването .

6. Предвиждани ремонти – 10000лв.

7. Газов когенерционен модул ще бъде обслужван от персонал – 4 работника , брутна месечна. Заплата -650лв или за 1година 31000лв. Социални и здравни осигуровки  за сметка на работодателя- 12000лв за 1 година.

8.Материали за текуща поддръжка

Смяна на масло- на 1500часа х 45л.х 6лв/л без ДДС. 3 пъти годишно- 135л. х6лв.=810лв. Разход на масло по 0,02л./моточас – 175л.х 6лв. =1050лв.

Подмяна на свещи, ремъци , филтри и др. – 2000лв. годишно.

Общо Материали за текуща поддръжка- 3000лв. /год. без ДДС.

9.Външни услуги , данъци такси и др.  – 10000лв.без ДДС за 1 година.

Изпълнителен Директор :...................

/Проф. Д-р Йовчо Йовчев./