## Упътване (hidden)
Упътване
| 1 | В страница "ГОДИНА" се попълват:
|  | 1.1. | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Дружество:
Централа :
|  |  | Период: |  |  |  | 2008
|  |  | Инсталация за комбинирано производство (ИКП) | [8 empty] | с ДВГ |  |  | 1
Средната температура на обкръжаващата среда
|  |  | ТИП гориво за ГТ |  |  | 1 | Газообразно
|  |  | ВИД гориво за ГТ |  |  | 1 | Природен газ
|  |  | Напрежение на свързване : |  |  |  |  | 5 | < 0,4 kV
|  | 1.2. | ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО В ТЕЦ
[11 empty] | ДВГ-1 |  |  | ДВГ-2 |  | ДВГ-3 |  | ДВГ-4
|  |  | Година на изграждане = | [5 empty] | -
|  |  | N инсталирано = |  |  |  | MW
|  |  | ηе по паспорт = |  |  |  | %
|  |  | ηq по паспорт = |  |  |  | %
| 2 | В страници от "1" до "12" се попълват:
|  | Средната температура на обкръжаващата среда | [8 empty] | 15
|  | 2.1. | Количествата гориво за всеки вид съоръжения за съответния месец
[6 empty] | ОБЩО FTЕЦ |  |  | F1 + F2 |  | F1 за ДВГ |  |  | F2 доп. за КУ |  | FВК |  | FППК
|  | В пр.газ = |  |  | knm3
|  | В мазут = |  |  | t
|  | В газьол = |  |  | t
|  | В въглища = |  |  | t
|  | 2.2. | Долна работна калоричност на всеки вид гориво (средно месечна)
|  | Q д/р пр.газ = |  |  |  |  | kJ/nm3 |  |  |  | kcal/nm3
|  | Q д/р мазут = |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | kcal/kg
|  | Q д/р газьол = |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | kcal/kg
|  | Q д/р въгл. = |  |  |  |  | kJ/kg |  |  |  | kcal/kg
|  | 2.3. | ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТАТА НА ВОДОГРЕЙНИТЕ КОТЛИ В ТЕЦ (ОЦ)
|  | № | Параметри |  |  |  | Дим. |  | ОБЩО |  | ВК-1 |  |  | ВК-2 |  | ВК-3 |  | ВК-4
|  | 1 | РАБОТНИ ЧАСОВЕ = |  |  |  | h
|  | 2 | В пр.газ = |  |  |  | knm3
|  | 3 | В мазут = |  |  |  | t
|  | 4 | В газьол = |  |  |  | t
|  | 5 | G вк = |  |  |  | m3
|  | 6 | t вк вх. = |  |  |  | °С
|  | 7 | t вк изх. = |  |  |  | °С
|  | 8 | Q вк = |  |  |  | MWh
|  | 2.4. | ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТАТА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПАРНИ КОТЛИ В ТЕЦ (ОЦ)
|  | № | Параметри |  |  |  | Дим. |  | ОБЩО |  | ППК-1 |  |  | ППК-2 |  | ППК-3 |  | ППК-4
|  | 1 | РАБОТНИ ЧАСОВЕ |  |  |  | h
|  | 2 | В пр.газ = |  |  |  | knm3
|  | 3 | В мазут = |  |  |  | t
|  | 4 | В газьол = |  |  |  | t
|  | 5 | D ппк = |  |  |  | t
|  | 6 | P пара = |  |  |  | ata
|  | 7 | t пара = |  |  |  | °С
|  | 8 | t питателна вода = |  |  |  | °С
|  | 9 | Q ппк = |  |  |  | MWh
|  | 2.5. | ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВ. В ТЕЦ
|  | № | Параметри |  |  |  | Дим. |  | ОБЩО |  | ДВГ-1 |  |  | ДВГ-2 |  | ДВГ-3 |  | ДВГ-4
|  | 5 | РАБОТНИ ЧАСОВЕ = |  |  |  | h
|  | 6 | B1 = B ДВГ = |  | 0 |  | knm3
|  | 7 | B2 = B доп. за КУ = |  |  |  | knm3
|  | 8 | E бр. = |  |  |  | MWh
|  | 9 | Q т = Q ку = |  |  |  | MWh
|  | 2.6. | ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ( по фактури )
Общо и по видове |  |  |  | ВСИЧКО |  |  |  | НЕК |  |  |  |  | ЕРД |  |  |  | Други
общо
комбинирана
некомбинирана
|  | 2.7. | Електрическа енергия за собствени нужди на централата (ТЕЦ)
Е СН
|  | № | Параметри | [8 empty] | Дим. |  | ПРОИЗВЕДЕНА от съоръжениата |  |  | ОТПУСНАТА от ТЕЦ към ПРЕНОСА
|  | 1 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА | [8 empty] | MWh
|  | 2 | КОЛИЧЕСТВО ВОДНА ПАРА в Т.Ч. | [8 empty] | t
|  | 3 | от ППК | [8 empty] | t
|  | 4 | от ДВГ (ГТ) с КУ | [8 empty] | t
|  | 5 | [9 empty] | t
|  | 6 | МАКС. РЕГИСТРИРАН РАЗХОД на ВП на изход ТЕЦ | [8 empty] | t/h
|  | 7 | Di НА ВОДНАТА ПАРАТА | [8 empty] | kcal/kg
|  | № | СОБСТВЕНИ НУЖДИ и ДРУГИ |  |  | ОТПУСНАТА от ТЕЦ към ПРЕНОСА |  |  |  | ТЕХН. РАЗХОДИ ПО ПРЕНОСА
1
2
|  | 3 |  |  |  | за Бойлерна Уредба
|  | 4 |  |  |  | за подгряване на ДОБАВЪЧНА ВОДА и деаерация
|  | 5 |  |  |  | за …………………
|  | № | Параметри | [8 empty] | Дим. |  | РЕАЛИЗИРАНА (ПРОДАДЕНА) |  |  | ТОПЛ. ЕНЕРГИЯ НА ВП - ИЗХОД ТЕЦ
|  | 1 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА | [8 empty] | MWh
|  | 2 | КОЛИЧЕСТВО ВОДНА ПАРА | [8 empty] | t |  |  |  |  | 700
Върнат кондензат от потребителите - НА ВХОД ТЕЦ
|  | № | Параметри | [7 empty] | Дим. |  | ПРОИЗВЕДЕНА от съоръжениата |  |  | ОТПУСНАТА от ТЕЦ към ПРЕНОСА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ГОРЕЩА ВОДА | [7 empty] | MWh |  | 0
|  | 9 | от ДОБАВЪЧНА ВОДА (ПОДПИТКА) | [7 empty] | MWh
|  | 10 | от Бойлерна Уредба | [7 empty] | MWh
|  | 11 | от ВК | [7 empty] | MWh |  | 0
|  | 12 | от ДВГ (ГТ) | [7 empty] | MWh |  | 0
|  | № | Параметри | [7 empty] | Дим. |  | ТЕХН. РАЗХОДИ ПО ПРЕНОСА |  |  |  | РЕАЛИЗИРАНА (ПРОДАДЕНА)
[13 empty] | от заг. |  | в АС
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ГОРЕЩА ВОДА | [7 empty] | MWh
|  | 9 | от ДОБАВЪЧНА ВОДА (ПОДПИТКА) | [7 empty] | MWh |  | В Т.Ч.: ЗА БИТОВИ НУЖДИ
[5 empty] | - купена топлинна енергия с топлоносител гореща вода | [10 empty] | MWh
|  | № | Параметри | [12 empty] | Дим. | 0
|  | 13 | ОБЕМ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА * | [12 empty] | m3
|  | 14 | РАЗХОД НА ПРАВА МРЕЖОВА ВОДА ЗА ВОДНАТА ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА | [12 empty] | m3
|  | 15 | РАЗХОД НА ДОБАВЪЧНА ВОДА ЗА ВОДНАТА ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА | [12 empty] | m3
|  | 16 | ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАВА МРЕЖОВА ВОДА | [12 empty] | °С
|  | 17 | ТЕМПЕРАТУРА НА ОБРАТНА МРЕЖОВА ВОДА | [12 empty] | °С
|  | 18 | МАКСИМАЛНО РЕГИСТР. ТОПЛИННА МОЩНОСТ (с ГВ на изход ТЕЦ(ОЦ)) | [12 empty] | MW
|  | 19 | СРЕДНА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪНШЕН ВЪЗДУХ | [12 empty] | °С
|  | 20 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ за БГВ | [10 empty] | MWh | 0
|  | 21 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ за ОВ | [10 empty] | MWh
|  | 22 | ДНИ С ОТОПЛЕНИЕ | [10 empty] | брой
|  | 23 | ДЕНГРАДУСИ
|  | № | Параметри от инсталации за комбинирано производство | [10 empty] | Дим. | 0
|  | 24 | НЕКОМБИНИРАНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА | [10 empty] | MWh
|  | 25 | КОМБИНИРАНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА | [10 empty] | MWh
|  | * | ПОПЪЛВА СЕ САМО за месец ЯНУАРИ и за месец ДЕКЕМВРИ
| 3 | В страница "ПТД" се попълват заедно с месец ДЕКЕМВРИ за цялата ГОДИНА:
|  | 3.1. | Бизнес плана
|  | 3.2. | За централата (ТЕЦ)
|  | 1.2. | Цена на горивата
* природен газ
* мазут
* газьол
* въглища
| 1.7.1. |  | Количество гориво за - ел. енергия (условно), в т.ч. (натурално):
* природен газ
* мазут
* газьол
* въглища
| 4.1. |  | Загуби на водна пара и кондензат
| 4.2. |  | Разход на добавъчна вода за цикъла (обезсолена вода)
| 6. |  | Пълен отопляем обем, в т.ч.:
| 6.1. |  | Пълен отопляем обем на потребители в СЕС
| 6.1.1. |  | вкл. Пълен отопляем обем на битовите потребители в СЕС
| 6.2. |  | Пълен отопляем обем - всички останали извън СЕС
| 7. |  | Потребители (абонати) в т.ч.:
| 7.1. |  | в СЕС
| 7.2. |  | Потребители на топлинна енергия за БИТА
| 8. |  | Абонатни станции в т.ч.:
| 8.1. |  | Собственост на преносното предприятие
| 8.2.1. |  | Абонатни станции - пластинчати
| 8.2.2. |  | Абонатни станции - кожухотръбни
| 8.3.1. |  | Абонатни станции - директни
| 8.3.2. |  | Абонатни станции - индиректни
| 8.4. |  | Абонатни станции за СЕС в т.ч.:
| 8.5. |  | без регулиране на потреблението на топлинна енергия
| 8.6. |  | Абонатни станции за изкупуване - всичко
| 8.7. |  | Абонатни станции изкупени през годината
| 10. |  | Средна численост на персонала в дружеството
| 10.1. |  | Средна численост на персонала в топлоизточниците
| 10.2. |  | Средна численост на персонала в преноса
| 10.3. |  | Средна численост на персонала в управлението

## Означения
Означения
Средната температура на обкръжаващата среда | [5 empty] | Съгласно Приложение № 3 към Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г.
Напрежение на свързване :
Коригиращи фактори за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия
Параметри |  | Дим. | ГОРИВА
ОБЩО FTЕЦ |  | MWh | Топлина на изгорените горива общо в ТЕЦ
В пр.газ = |  | knm3 | Количество изгорен природен газ
В мазут = |  | t | Количество изгорен мазут
В газьол = |  | t | Количество изгорен газьол
В въглища = |  | t | Количество изгорени въглища
Q д/р пр.газ = |  | kcal/nm3 | Калоричност (долна /работна) на изгорения природен газ общо в ТЕЦ
Q д/р мазут = |  | kcal/kg | Калоричност (долна /работна) на изгорения мазут общо в ТЕЦ
Q д/р газьол = |  | kcal/kg | Калоричност (долна /работна) на изгорения газьол общо в ТЕЦ
Q д/р въгл. = |  | kcal/kg | Калоричност (долна /работна) на изгорените въглища общо в ТЕЦ
FВК = |  | MWh | Топлина на изгорените горива във Водогреините Котли
В пр.газ = |  | nm3 | Количество изгорен природен газ
В мазут = |  | t | Количество изгорен мазут
В газьол = |  | t | Количество изгорен газьол
В въглища = |  | t | Количество изгорени въглища
FППК = |  | MWh | Топлина на изгорените горива в Промишлените Парни Котли
В пр.газ = |  | knm3 | Количество изгорен природен газ
В мазут = |  | t | Количество изгорен мазут
В газьол = |  | t | Количество изгорен газьол
В въглища = |  | t | Количество изгорени въглища
FЕПГ1к = |  | MWh | Топлина на изгорените горива в Енергийните Парогенератори към І колектор
В пр.газ = |  | knm3 | Количество изгорен природен газ
В мазут = |  | t | Количество изгорен мазут
В газьол = |  | t | Количество изгорен газьол
В въглища = |  | t | Количество изгорени въглища
FЕПГ2к = |  | MWh | Топлина на изгорените горива в Енергийните Парогенератори към ІІ колектор
В пр.газ = |  | knm3 | Количество изгорен природен газ
В мазут = |  | t | Количество изгорен мазут
В газьол = |  | t | Количество изгорен газьол
В въглища = |  | t | Количество изгорени въглища
F1 ДВГ = |  | MWh | Топлина на изгорен природен газ в Двигатели с Вътрешно Горене
В пр.газ = |  | knm3 | Количество изгорен природен газ в Двигатели с Вътрешно Горене
F2 = Fнекомб.q = |  | MWh | Топлина на допълнително изгорен природен газ в Утилизатора
В пр.газ доп. ку = |  | knm3 | Количество допълнително изгорен природен газ в Утилизатора
F1 ГТ = |  | MWh | Топлина на изгорен природен газ в Газови Турбини
В пр.газ = |  | knm3 | Количество изгорен природен газ в Газови Турбини
F2 = Fнекомб.q = |  | MWh | Топлина на допълнително изгорен природен газ в Котел Утилизатора
В пр.газ доп. ку = |  | knm3 | Количество допълнително изгорен природен газ в Котел Утилизатора
№ | Параметри |  |  | Дим. | Водогрейни котли
1 | РАБОТНИ ЧАСОВЕ = |  |  | h | Работни часове на промишлен парен котел
2 | В пр.газ = |  |  | knm3 | Разход на природен газ за водогреен котел
3 | В мазут = |  |  | t | Разход на мазут за водогреен котел
4 | В газьол = |  |  | t | Разход на газьол за водогреен котел
5 | G вк = |  |  | m3 | Разход на Мрежова вода преминала през водогреен котел
6 | t вк вх. = |  |  | °С | Температура на Мрежова вода пред водогреен котел
7 | t вк изх. = |  |  | °С | Температура на Мрежова вода след водогреен котел
8 | Q вк = |  |  | MWh | Произведена топлинна енергия от водогреен котел (измерена)
9 | Q вк изч. = |  |  | MWh | Произведена топлинна енергия от ВК = G вк * (t вк изх. - t вк вх.)/860
10 | η ВК = |  |  | % | КПД на водогреен котел
11 | СРЕДЕН ТОПЛИНЕН ТОВАР = |  |  | MW | СРЕДЕН ТОПЛИНЕН ТОВАР на водогреен котел
№ | Параметри |  |  | Дим. | Промишлени парни котли
1 | РАБОТНИ ЧАСОВЕ |  |  | h | Работни часове на промишлен парен котел
2 | В пр.газ = |  |  | knm3 | Разход на природен газ за промишлен парен котел
3 | В мазут = |  |  | t | Разход на мазут за промишлен парен котел
4 | В газьол = |  |  | t | Разход на газьол за промишлен парен котел
5 | D ппк = |  |  | t | Разход на пара от промишлен парен котел
6 | P пара = |  |  | ata | Налягане на пара от промишлен парен котел
7 | t пара = |  |  | °С | Температура на пара от промишлен парен котел
8 | t питателна вода = |  |  | °С | Температура на питателна вода за промишлен парен котел
9 | Q ппк = |  |  | MWh | Произведена топлинна енергия от промишлен парен котел
10 | η ППК = |  |  | % | КПД на промишлен парен котел
11 | СРЕДЕН ПАРОВ ТОВАР = |  |  | t / h | СРЕДЕН ПАРОВ ТОВАР на промишлен парен котел
№ | Параметри |  |  | Дим. | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО В ТЕЦ (ДВГ; ГТ)
1 | Година на изграждане = |  |  |  | Година на изграждане
2 | N инсталирано = |  |  | MW | Инсталирана електрическа мощност
3 | ηе по паспорт = |  |  | % | Енергиина ефективност на ДВГ (ГТ) за производство на топлинна енергия по паспорт
4 | ηq по паспорт = |  |  | % | Енергиина ефективност на ДВГ (ГТ) за производство на електрическа енергия по паспорт
5 | РАБОТНИ ЧАСОВЕ = |  |  | h | Работни часове на ДВГ (ГТ)
6 | B1 = B ДВГ | 0 |  | knm3 | Разход на природен газ за ДВГ (ГТ)
7 | B2 = B доп. за КУ = |  |  | knm3 | Разход на природен газ за допълнително изгаряне в Утилизатора (КУ)
8 | E бр. = |  |  | MWh | Произведена електрическа енергия от ДВГ (ГТ); бруто
9 | Q т = Q ку = |  |  | MWh | Произведена топлинна енергия от Утилизатора (КУ)
10 | ηе фактическа = |  |  | % | Енергиина ефективност на ДВГ (ГТ) за производство на електрическа енергия фактическа
12 | N фактическо = |  |  | MW | Средна електрическа мощност
№ | Параметри |  |  | Дим. | ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО В ТЕЦ (ДВГ; ГТ)
13 | F T = F1 + F2 = |  |  | MWh | Топлина на горивото за инсталацията
14 | F1 = |  |  | MWh | Топлина на горивото за ДВГ (ГТ)
15 | F2 = Fдоп. = Fнекомб.q = |  |  | MWh | Топлина на горивото за допълнително изгаряне в Утилизатора (КУ)
16 | Q некомб. = F2 * ηнекомб.q = |  |  | MWh | Некомбинирана топлинна енергия от инсталацията
17 | Q комб.=Q т - Q некомб.= |  |  | MWh | Комбинирана топлинна енергия от инсталацията
18 | η общо = |  |  | % | Обща енергиина ефективност на използването на горивото
19 | η некомб.е = |  |  | % | Енергиина ефективност на некомбинирана електрическа енергия от разделно производство
20 | σ реж. = |  |  | - | Режимен фактор на инсталацията
21 | E комб. = |  |  | MWh | Комбинирана електрическа енергия от инсталацията
22 | E некомб. = |  |  | MWh | Некомбинирана електрическа енергия от инсталацията
23 | Fнекомб.е = |  |  | MWh | Топлина на горивото за некомбинирана електрическа енергия
24 | Fкомб. = FТ-Fнекомб.е - Fнекомб.q = |  |  | MWh | Топлина на горивото за комбинирана електрическа и топлинна енергия
25 | ηекец = |  |  | % | Референтна стойност за разделно производство на електрическа енергия
26 | ηqоц = |  |  | % | Референтна стойност за разделно производство на топлинна енергия
27 | η комб. е = |  |  | % | Енергиина ефективност на комбинирана електрическа енергия от инсталацията
28 | η комб. q = |  |  | % | Енергиина ефективност на комбинирана топлинна енергия от инсталацията
| η по чл. 4, ал. 1 = |  |  | % | Обща енергиина ефективност на използване на горивото (като критерии)
| η общо = |  |  | % | Обща енергиина ефективност на използването на горивото
| ηнекомб.q = ηку = 90 % |  |  | % | Енергиина ефективност на некомбинирана топлинна енергия от разделно производство
| ΔF критерии = |  |  | % | Икономия на използваното гориво (като критерии)
| ΔF фактическо = |  |  | % | Икономия на използваното гориво (фактическо)

## Справка по чл. 4, ал. 5
Дружество: |  |  | "РУМЯНА ВЕЛИЧКОВА" ЧЗП | [13 empty] | За периода: |  | 1.7.2019-30.6.2020 |  |  |  | 20.. г. |  |  | Инсталация за комбинирано производство (ИКП) | [9 empty] | 0
Централа : |  |  | ТЕЦ "Оранжерия " с. Трудовец, община БОТЕВГРАД | [22 empty] | Средната температура на обкръжаващата среда | [9 empty] | 11.6
[30 empty] | Корекция на Ref-E към 15 °С | [5 empty] | 0.34%
0 |  |  |  | 1 | Газообразно |  |  |  | 1 | 0
Задължително попълване - виж падащите менюта
ГОРИВА |  |  | Дим. |  | ОБЩО FTЕЦ |  | FЕПГ1 |  |  | FЕПГ2 |  |  | F1 + F2 |  |  | 0 |  |  | F2 доп. за КУ |  |  | FВК |  |  | FППК |  |  |  | Калоричности на горивата (долна работна калоричност)
F (i) = |  |  | MWh |  | 20531.5581 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19303.5023 |  |  | 19303.5023 |  |  | 0 |  |  | 1228.0558 |  |  | 0
В пр.газ = |  |  | knm3 |  | 2140 | [7 empty] | 2012 |  |  | 2012 | [5 empty] | 128 | [6 empty] | Q д/р пр.газ = |  |  | 34539.0698 |  | kJ/nm3 |  | 8251 |  |  | kcal/nm3
В мазут = |  |  | t |  | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Q д/р мазут = |  |  | 0 |  | kJ/kg |  |  |  |  | kcal/kg
В газьол = |  |  | t |  | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Q д/р газьол = |  |  | 0 |  | kJ/kg |  |  |  |  | kcal/kg
В въглища = |  |  | t |  | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | Q д/р въгл. = |  |  | 0 |  | kJ/kg |  |  |  |  | kcal/kg
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТАТА НА
| ВОДОГРЕЙНИТЕ КОТЛИ В ТЕЦ (ОЦ) | [19 empty] | ПРОМИШЛЕНИТЕ ПАРНИ КОТЛИ В ТЕЦ (ОЦ)
№ | Параметри |  |  |  |  | Дим. | ОБЩО | [12 empty] | № | Параметри | [5 empty] | Дим. |  | ОБЩО
1 | Q вк = |  |  |  |  | MWh | 1105 | [12 empty] | 1 | D ппк = | [5 empty] | t
2 | η ВК = |  |  |  |  | % | 90% | [12 empty] | 2 | Q ппк = | [5 empty] | MWh
[20 empty] | 3 | η ППК = | [5 empty] | % |  | 0%
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО В ТЕЦ
№ | Параметри |  |  |  |  | Дим. | ОБЩО |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | Въвеждане в експлоатация | [5 empty] | - |  |  | 1
2 | N инсталирано = |  |  |  |  | MW | 1.85 |  |  | 1.85
3 | ηе по паспорт = |  |  |  |  | % |  |  |  | 43.4%
4 | ηq по паспорт = |  |  |  |  | % |  |  |  | 42.8%
5 | РАБОТНИ ЧАСОВЕ = |  |  |  |  | h | 4138 |  |  | 4138
6 | 0 |  | 0 |  |  | knm3 | 2012 |  |  | 2012
7 | B2 = B доп. за КУ = |  |  |  |  | knm3 | 0
8 | E бр. = |  |  |  |  | MWh | 7650 |  |  | 7650
9 | Q т = Q ку = |  |  |  |  | MWh | 7938 |  |  | 7938
10 | ηе фактическо = |  |  |  |  | % | 39.63% |  |  | 39.63% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
12 | N фактическо = |  |  |  |  | MW | 1.8487 |  |  | 1.8487 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
№ | Параметри |  |  |  |  | Дим. | ОБЩО |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
13 | F T = F1 + F2 = |  |  |  |  | MWh | 19303.502 |  |  | 19303.5023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
14 | F1 = |  |  |  |  | MWh | 19303.502 |  |  | 19303.5023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
15 | F2 = F доп. = F некомб.q = |  |  |  |  | MWh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
16 | Q некомб. = F2 * ηнекомб.q = |  |  |  |  | MWh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
17 | Q комб. = Q т - Q некомб. = |  |  |  |  | MWh | 7938 |  |  | 7938 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
18 | η общо = |  |  |  |  | % | 80.75% |  |  | 80.75% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
19 | η некомб.е = |  |  |  |  | % | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
20 | σ реж. = |  |  |  |  | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
21 | E комб. = |  |  |  |  | MWh | 7650 |  |  | 7650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
22 | E некомб. = |  |  |  |  | MWh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
23 | F некомб.е = |  |  |  |  | MWh | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
24 | Fкомб.=FТ-Fнекомб.е-Fнекомб.q = |  |  |  |  | MWh | 19303.5023 |  |  | 19303.5023 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
25 | ηекец = |  |  |  |  | % | 49.12% |  |  | 49.12% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
26 | ηqоц = |  |  |  |  | % | 90% |  |  | 90% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
27 | η комб. е = |  |  |  |  | % | 39.63% |  |  | 39.63% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
28 | η комб. q = |  |  |  |  | % | 41.12% |  |  | 41.12% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
29 | ΔF фактическо = |  |  |  |  | % | 20.86% |  |  | 20.86% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| ПРОИЗВЕДЕНА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ (ЕЕ) от ТЕЦ | [8 empty] | Сума на ЕЕ по чл. 162, ал. 1
| ВЕКП - високоефективно комбинирано произв. | [8 empty] | 6.34%
| Общо ЕЕ /бруто/ |  |  | 7650 | [5 empty] | 485
| ЕЕ от ВЕКП /бруто/ |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | [5 empty] | ИЗНЕСЕНА ИЗВЪН ПЛОЩАДКАТА НА ТЕЦ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО ПОКАЗАНИЯ НА ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД :
| ЕЕ от Не-ВЕКП |  |  | 0 | [6 empty] | Е СН ТЕЦ |  |  |  |  | Общо и по видове |  |  |  | 93.66% | [5 empty] | Собственост на ЕСО |  |  |  |  | Собственост на ЕРП |  |  |  |  | Директни електропро- води по чл. 119, ал. 2
| ЕЕ соб.потр.(филиал) | [14 empty] | По електромер |  |  |  | 7165 | [10 empty] | 7165
| ЕЕ закуп. за произв. | [8 empty] | 0.851 |  |  |  |  | ←Фактор мрежа→ |  |  |  |  | 0.935 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.935 |  |  |  |  | 0
| ЕЕ от ВЕКП /нето/ |  |  | 0 | [5 empty] | Коригиращи фактори за избегнати загуби от мрежата - виж падащите менюта в клетки: M66, AC66, AI66, AO66 и напиши правилния номер
[10 empty] | 7 | <0,45 kV |  |  |  |  | ← | Напрежение на свързване : | [6 empty] | → |  |  | 0 |  |  |  | 5 | ≥12-<50 kV |  |  |  |  | 0
| 0 | Тотална енергия | [5 empty] | Комбинирна енергия | [5 empty] | Некомбинирана енергия | [16 empty] | η общо по чл. 4, ал. 1 = |  |  |  |  | % |  | 75%
[14 empty] | топлинна | [5 empty] | електрическа | [10 empty] | η общо = |  |  |  |  | % |  | 80.75%
| Q | 7938 | [5 empty] | 7938 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | - | [10 empty] | ηнекомб.q = ηку = 90 % |  |  |  |  | % |  | 90%
| E | 7650 | [5 empty] | 7650 | [5 empty] | - | [5 empty] | 0 | [10 empty] | ΔF критерии = |  |  |  |  | % |  | 10%
| F | 19303.502 | [5 empty] | 19303.5023 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [10 empty] | ΔF фактическо = |  |  |  |  | % |  | 20.86%
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДА:
№ | Параметри | [9 empty] | Дим. |  | ПРОИЗВЕДЕНА от съоръжениата |  |  |  |  | СОБСТВЕНИ НУЖДИ и ДРУГИ |  |  |  |  | ОТПУСНАТА от ТЕЦ към ПРЕНОСА |  |  |  |  | ТЕХН. РАЗХОДИ ПО ПРЕНОСА |  |  |  | РЕАЛИЗИРАНА (ПРОДАДЕНА) |  |  |  | ТОПЛ. ЕНЕРГ. ВЪРНАТ КОНДЕНЗАТ - ВХОД ТЕЦ [MWh]
1 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА | [9 empty] | MWh |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | 0
2 | КОЛИЧЕСТВО ВОДНА ПАРА в т.ч.: | [9 empty] | t |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0% | [5 empty] | іΠ ВЪР. КОНД. =
3 | от ППК | [9 empty] | t |  | 0 | [7 empty] | 0% |  | за Бойлерна Уредба | [12 empty] | Върнат кондензат от потребителите - НА ВХОД ТЕЦ [t]
4 | от ДВГ (ГТ) с КУ | [9 empty] | t | [9 empty] | 0% |  | за подгряване на ДОБАВЪЧНА ВОДА и деаерация
5 | от ............................ | [9 empty] | t | [9 empty] | 0% |  | за …………………
6 | МАКС. РЕГИСТРИРАН РАЗХОД на ВП на изход ТЕЦ | [9 empty] | t/h
7 | Di НА ВОДНАТА ПАРАТА | [9 empty] | kcal/kg |  | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0
№ | Параметри | [8 empty] | Дим. |  | ПРОИЗВЕДЕНА от съоръжениата |  |  |  | СОБСТВЕНИ НУЖДИ |  |  |  |  | ОТПУСНАТА от ТЕЦ към ПРЕНОСА |  |  |  | ТЕХН. РАЗХОДИ ПО ПРЕНОСА | [11 empty] | РЕАЛИЗИРАНА (ПРОДАДЕНА)
[25 empty] | от изл. |  |  | от заг. на ГВ |  | в АС |  |  | общо |  | %
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ГОРЕЩА ВОДА в т.ч.: | [8 empty] | MWh |  | 9166 |  |  |  | 0 |  |  | 0% |  | 9166 |  |  |  | -9166 |  |  |  |  | 9166 |  |  | 0 |  | 0% |  | 9166
9 | от Добавъчна вода (подпитка) | [8 empty] | MWh | [17 empty] | В Т.Ч.: ЗА БИТОВИ НУЖДИ
10 | от Бойлерна Уредба | [8 empty] | MWh
11 | от ВК | [8 empty] | MWh |  | 1105 | [10 empty] | - купена топлинна енергия с топлоносител гореща вода | [11 empty] | MWh
12 | от ДВГ (ГТ) | [8 empty] | MWh |  | 7938
№ | Параметри | [14 empty] | Дим. |  | Стойност |  |  |  | № | Параметри | [11 empty] | Дим. |  | Стойност
13 | ОБЕМ НА ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА * | [14 empty] | m3 | [5 empty] | 20 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ за БГВ | [11 empty] | MWh |  | 0
14 | РАЗХОД НА ПРАВА МРЕЖОВА ВОДА ЗА ВОДНАТА ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА | [14 empty] | m3 | [5 empty] | 21 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ за ОВ | [11 empty] | MWh |  | 9166
15 | РАЗХОД НА ДОБАВЪЧНА ВОДА ЗА ВОДНАТА ТОПЛОПРЕНОСНА МРЕЖА | [14 empty] | m3 | [5 empty] | 22 | ДНИ С ОТОПЛЕНИЕ | [11 empty] | брой
16 | ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАВА МРЕЖОВА ВОДА | [14 empty] | °С | [5 empty] | 23 | ДЕНГРАДУСИ | [13 empty] | 0
17 | ТЕМПЕРАТУРА НА ОБРАТНА МРЕЖОВА ВОДА | [14 empty] | °С | [5 empty] | № | Параметри от инсталации за комбинирано производство | [11 empty] | Дим. |  | Стойност
18 | МАКСИМАЛНО РЕГИСТР. ТОПЛИННА МОЩНОСТ (с ГВ на изход ТЕЦ(ОЦ)) | [14 empty] | MW | [5 empty] | 24 | НЕКОМБИНИРАНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА | [11 empty] | MWh |  | 0
19 | СРЕДНА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪНШЕН ВЪЗДУХ | [14 empty] | °С | [5 empty] | 25 | КОМБИНИРАНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ С ВОДНА ПАРА | [11 empty] | MWh
Изп. Директор / Управител:
/................................... /
dvg

## Ref-EE (hidden)
I. Хармонизирани референтни стойности на ефективност за разделно производство на електрическа енергия
Вид гориво | Година на изграждане Гориво | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Твърдо | Антрацитни въглища/кокс | 39.7 | 40.5 | 41.2 | 41.8 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.8 | 44 | 44.2
| Лигнит/лигнитни брикети | 37.3 | 38.1 | 38.8 | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 40.7 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 41.8
| Торф/торфени брикети | 36.5 | 36.9 | 37.2 | 37.5 | 37.8 | 38.1 | 38.4 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 39
| Дървесни горива | 25 | 26.3 | 27.5 | 28.5 | 29.6 | 30.4 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.6 | 33
| Биомаса от селското стопанство | 20 | 21 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25
| Биоразградими (битови) отпадъци | 20 | 21 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25
| Невъзобновяеми (битови и производствени отпадъци) | 20 | 21 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25
| Нефтоносен шист | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39
Течно | Нефт (газьол и остатъчен горивен нефтен продукт), LPG | 39.7 | 40.5 | 41.2 | 41.8 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.8 | 44 | 44.2
| Биогорива | 39.7 | 40.5 | 41.2 | 41.8 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.8 | 44 | 44.2
| Биоразградими отпадъци | 20 | 21 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25
| Невъзобновяеми отпадъци | 20 | 21 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25
Газообразно | Природен газ | 50 | 50.4 | 50.8 | 51.1 | 51.4 | 51.7 | 51.9 | 52.1 | 52.3 | 52.4 | 52.5
| Пречистен газ/въглерод | 39.7 | 40.5 | 41.2 | 41.8 | 42.3 | 42.7 | 43.1 | 43.5 | 43.8 | 44 | 44.2
| Биогаз | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39 | 39.6 | 40.1 | 40.6 | 41 | 41.4 | 41.7 | 42
| Коксов газ, високопещен газ, друг отпаден газ, оползотворена отпадна топлина | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Забележка. Хармонизираните референтни стойности на ефективност за разделно производство на електрическа енергия са основани на нетна топлотворна стойност и стандартни условия по ISO (15° C температура на обкръжаващата среда, 1,013 бара налягане, 60% относителна влажност).

## Ref-HE (hidden)
II. Хармонизирани референтни стойности на ефективност за разделно производство на топлинна енергия
Вид гориво | Гориво | Пара/топла вода(*) | Директно използване(**) на изгорели газове
Твърдо | Антрацитни въглища / кокс | 88 | 80
| Лигнит / лигнитни брикети | 86 | 78
| Торф / торфени брикети | 86 | 78
| Дървесни горива | 86 | 78
| Биомаса от селското стопанство | 80 | 72
| Биоразградими ( битови) отпадъци | 80 | 72
| Невъзобновяеми ( битови и производствени отпадъци) | 80 | 72
| Нефтоносен шист | 86 | 78
Течно | Нефт (газьол и остатъчен горивен нефтен продукт), LPG | 89 | 81
| Биогорива | 89 | 81
| Биоразградими отпадъци | 80 | 72
| Невъзобновяеми отпадъци | 80 | 72
Газообразно | Природен газ | 90 | 82
| Пречистен газ/въглерод | 89 | 81
| Биогаз | 70 | 62
| Коксов газ, високопещен газ, друг отпаден газ, оползотворена отпадна топлина |  | 72
(*) Трябва да се намали с цели пет процентни пункта изпускането на пара, когато държавите членки, които прилагат член 12, параграф 2 от Директива 2004/8/ЕО, вземат предвид образуването на конденз, в изчисленията на изпусканията при комбинираното използване на електроенергия.
(**) Стойностите, приложими за директно отделяната топлина, трябва да бъдат използвани, ако температурата е 250° C или по-висока.
Забележка. Хармонизираните референтни стойности на ефективност за разделно производство на топлинна енергия са основани на нетна топлотворна стойност и стандартни условия по ISO (15° C температура на обкръжаващата среда, 1,013 бара налягане, 60% относителна влажност).

## KLIMAT-ZONA (hidden)
III. Определяне на климатични зони за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективност за разделното производство на електрическа енергия
1. Коригиращи фактори във връзка със средните климатични условия
Корекцията във връзка с температурата на околната среда е основана на разликата между средната годишна температура в държава членка и стандартните условия по ISO (15°C). Корекцията ще бъде, както следва:
намаление на ефективността от 0,1 процентни пункта за всеки градус над 15°C;
увеличение на ефективността от 0,1 процентни пункта за всеки градус под 15°C.
Пример:
Когато средната годишна температура е 10°C, референтната стойност на инсталация за комбинирано производство следва да се увеличи с 0,5 процентни пункта.
2. Метод за определяне на климатични зони
Границите на всяка климатична зона се състоят от изотерми (в цели градуси по Целзий) от средните годишни температури на обкръжаващата среда, които се различават най-малко с 4°C. Температурната разлика между средните годишни температури на обкръжаващата среда, прилагани в съседни климатични зони, е най-малко 4°C.
Пример:
Средната годишна температура на обкръжаващата среда на място A е 12°C, а на място Б - 6°C. Разликата е повече от 5°C. Въвеждат се две климатични зони, разделени от изотермата 9°C, като по този начин се създава една климатична зона между изотермите 9°C и 13°C със средна годишна температура на обкръжаващата среда 11°C и друга климатична зона между изотермите 5°C и 9°C със средна годишна температура на обкръжаващата среда 7°C.
IV. Коригиращи фактори за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия
Напрежение | За електрическа енергия, подавана към мрежата | За електрическа енергия, потребявана на площадката
> 200 kV | 1 | 0.985
100 - 200 kV | 0.985 | 0.965
50 - 100 kV | 0.965 | 0.945
0,4 - 50 kV | 0.945 | 0.925
< 0,4 kV | 0.925 | 0.86
Пример:
Инсталация за комбинирано производство с електрическа мощност 100 kW с бутален двигател, който работи на природен газ, произвежда електрическа енергия 380 V. От тази електроенергия 85% се използва за лични нужди и 15% се подава към мрежата. Централата е изградена през 1999 г. Средната температура на обкръжаващата среда е 15°C (така че не е необходима климатична корекция).
В съответствие с т. I хармонизираната референтна стойност на ефективността за природен газ от 1999 г. е 51,1%. След корекцията във връзка със загубите от мрежата получената референтна стойност на ефективността за отделно производство на електроенергия в тази инсталация за комбинирано производство ще бъде (въз основа на средната претеглена стойност на факторите в това приложение):