„ ОВЕРДРАЙВ „ АД – СОФИЯ

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА

ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

I. Описание на когенерационната инсталация

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на два газови ко-генератора, тип “CENTO  T120 SPE” на фирмата TEDOM – Чехия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 2 х 125 кВт и топлинна мощност 2 х 165 кВт . Инсталацията включва следните основни компоненти:

- два 6 цилиндрови газо- бутални двигатели ( ГБД ) с фабрични

№ 0001254111 и 0001254112;

- два електрически генератора;

- спомагателно оборудване – пускови системи, система за охлаждане, система за оползотворяване на топлината на изходящите газове, смазочна система, система за захранване с гориво;

- системи за регулиране и управление на електропроизводството;

- системи за връзка с електрическата мрежа;

- системи за вентилация и подготовка на въздуха за горене;

- система от присъединителни тръбопроводи, топлообменници, помпи, регулираща и спирателна арматура;

- топлинен акумулатор – бака за охладена вода на чилъра, с обем  5 м3;

- колекторна схема на топлинните консуматори за отопление и БГВ;

- абсорбционен чилър – Кериър.

Базовите технически данни на когенераторите TEDOM – CENTO T120 SPE, са както следва:

  - Максимална изходяща електрическа мощност 	  	-  125 кВт;

  - Максимална изходяща топлинна мощност          	-  165 кВт;

  - Консумирано гориво                                            		-  337 кВт;

  - Електрическа ефективност                                  	-  37,1 %;

  - Топлинна ефективност                                     		-  48,4 %;

  - Обща енергийна ефективност                           		- 85,5  %

  - Консумация на газ при 100% изход.мощност    		- 35,7 м3/ч;

  - Консумация на газ при   75% изход.мощност    		- 27,6 м3/ч;

  - Консумация на газ при   50% изход.мощност    		- 21,9 м3/ч.

Когенерационната инсталация, топлинния акумулатор и връзката с отоплителната и охлаждаща инсталацията на фирмата е въведена в експлоатация на 20.11.2008 година.

Топлинната мощност се ползва за производство на гореща вода и за абсорбционния чилър – Кериър – 180 кВт за климатичната инсталация.

Топлинната мощност се реализира чрез утилизация на топлината на изходящите газове, смазочната система и системата за захранване с гориво.

Инсталацията работи 8760 часа годишно, като осигурява на присъединените към нея консуматори, топлинна енергия под формата на гореща вода при температурен режим 70оС – 50оС.

Инсталацията има съответната газосигнализационна и защитна система.

Количеството полезна топлинна енергия от двата когенератора се измерват с ултразвуков топломер, монтиран на общата захранваща линия към колекторите.

Измерването на разхода на природния газ, от когенератора, се извършва от турбинен разходомер, спесифициран по-долу.

Брутнато количество електрическа енергия, произведено от инсталацията за определен период Ебр. се измерва и отчита от контролер Pro Con, които е монтиран в таблото за управление на всеки когенератор.

Произведената електроенергия се използва за задоволяване на собствените нужди на производителя, като нетната електрическа енергия (Енето ) се отдава в разпределителната мрежа СрН на „ЧЕЗ Електро България” АД чрез  трафопост.

Топлинната енергия се консумира за отопление на сградата на предприятието, за подгряване на водата за БГВ и за абсорбционния чилър, който обезпечава топлинна енергия за нуждите на климатичната инсталация  на цялата сграда.

При нормални обстоятелства, работят двата когенератор и те произвежда достатъчно полезна топлинна енергия за нуждите на предприятието. Цялото количество произведена полезна топлинна енергия се консумира в сградата на предприятието.

II. Списък и характеристики на измервателните средства

1. Тоталната (сумарна) енергия на горивото, използвано в когенерационната инсталация за определен период (Fт) се измерва по следния начин: разхода на природен газ се измерва от турбинен разходомер за газ, тип Roots Meter series B4, DN 50, Py 16 bar - № 0539365 / 2005, Code 80775, с коректор по температура и налягане- PTZR01

FT = F1 + F2 + F3 + F4  / по Приложение –Принципна технологична схема на потоците /

F1 –     Енергия на горивото изгаряно в когенератор № 1

F2 = 0  Енергия на горивото за некомбинилана, полезна топлинна

енергия в когенератор № 1

F3  –    Енергия на горивото изгаряно в когенератор № 2

F4 = 0  Енергия на горивото за некомбинирана, полезна

топлинна енергия в когенератор № 2

2. Тоталната (сумарна) полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията на двата генератора, за определен период (QТ) се измерва с един брой система за измерване на топлинна енергия състояща се от: ултразвуков разходомер „KAMSTRUP” – тип: MULTIKAL 401 – 15 m3/h, комплект с електронен блок, температурни датчици с клас на точнос 3.

QT = Q1 + Q2

Q1 – полезна топлинна енергия произведена от  когенератор № 1

Q2 – полезна топлинна енергия произведена от  когенератор № 2

3. Тоталната (брутна) електрическа енергия, произведена от инсталацията за определен период (Ебр.) се измерва и отчита от контролер Pro Con, който се намира в таблото за управление на когенератора.

Нетната електрическа енергия Енето, която е изнасяна в електроразпределителната мрежа се определя с една измервателни групи, състоящи се от:

- електромер Landus Gyr – двупосочен, трифазен 4 проводен – ZMD410CT44.0459S2 клас на точност 0,5, собственост на „ЧЕЗ Електро България” АД;

- токови трансформатори – 3 бр., тип GS 24 S, клас на точност 0,5, с място на монтаж в КРУ

- напреженови трансформатори – 3 бр., тип GS  24 , клас на точност 0,5, с място на монтаж в КРУ.

4. Произведени количества електрическа енергия

През 2020 година когенерационната инсталация е постигнала следните производствени показатели:

- Произведена бруто електрическа енергия 	- 1057 МВтч;

- Електроенергия за собствени нужди    	- 365 МВтч;

- Електроенергия продадена                		- 692 МВтч;

- Произведена брутна топлинна енергия      	- 1426 МВтч.

През новия регулаторен период когенерационната инсталация се предвижда да постигне следните производствени показатели:

- Произведена бруто електрическа енергия 	- 1 450 МВтч;

- Електроенергия за собствени нужди    	-    350 МВтч;

- Електроенергия продадена                		- 1 100 МВтч;

- Произведена брутна топлинна енергия      	- 1 700 МВтч.

Тази производствена програма ще покрие нуждите на предприятието, собственост на „Овердрайв“ АД. Излишната електрическа енергия ще бъде продадена на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

III. Инвестиционна и ремонтна програма

През настоящата година „Овердрайв“ АД  предвижда следните ремонтни за двата когенератора:

- основно обслужване и ремонт на двата когенератора;

- подмяна на спирателна и предпазна арматура на вход и изход от когенераторите;

- подмяна на три броя пластинчати топлообенника преди колектора;

- подмяна на една циркулационна помпа;

- основен ремонт на абсорбционен чилър и настройка за работа.

- частичен ремонт на тръбното трасе до охладителите.

- Условно посточнни разходи

Дълготрайните материални активи с отчетна стойност 843 хил. лева, към 31.12.2020 година са амортизирани до 288 хил. лева. През 2021 година ще бъде начислена амортизация в размер на 49 хил. лева.

На пръв поглед мощността на когенераторите е завишена, защото през отоплителния сезон работи само един когенератор и тои е достатъчен да покрива нуждите на отопление на климатичната система.

Известно е обаче, че отоплителната мощност е оразмерена по летния топлинен товар на сградта, собственост на „Овердрайв“ АД.  Този товар се обезпечава от абсорбционния чилър с мощност 180 кВт. Това количество студ може да се получи от 300 кВт топлинна енергия (90оС - 70оС). Поради тази причина са монтирани два когенератора с обща топлинна мощност 330 кВт.

- Променливи разходи

Голяма част от променливите разходи около 87 % се изразходват за доставка на природен газ, включително и акциз. Цената на природния газ е утвърдена от КЕВР за доставчика „Овергаз Мрежи“ АД.

- Възвръщаемост на капитала

Нормата за възвращаемост на собствения капитал е определена на 7 %.

- Заключение

Получената преференциална цена на електрическата енергия, без добавка от КЕВР отразява вярно необходимите годишни приходи и възвращаемост на капитала на тригенерационната инсталация, поради което моля да ни бъде отвърдена от КЕВР.

Изпълнителен Директор:_________________

/Стефан Петров/