ОБОСНОВКА

За разходите за производство на електрическа енергия от

Газов когенерционен модул	150kw на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович"- АД Стара Загора"

1. Описание на местонахождението и основни експлоатационни характеристики на

Газов когенерционен модул УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович"- АД Стара Загора"

Местонахождение на електрическата централа:

Гр. Стара Загора, бул. „Столетов" № 2, кв. 524 по плана на града.

Основни съоръжения:

-Когенератор- UPB 926 TC-N-E, година на производство 2010г, година на пуск 2011, завод

производител Upb energi gmbh, инсталирана електрическа мощнос 0,15 MW, обща топлинна мощност 0,202 MW.

- Двигател на модула- тип In- Line, година на производство 2010г., завод производител Libcher, мощност 0,158 MW,номинални обороти 1500 об./мин., разход на газ при номинално натоварване 42nm3/h.

- Генератор -тип MJB 250, година на производство 2010г. завод производител Mareli,

максимална мощност 0,15 MW, минимална мощност 0,075 MW, генераторно напрежение 0,4kV,номинални обороти 1500 об/мин.

- Управление- автоматично

- Релейна защита-защита при високи обороти, при висока максимална мощност.

2.Режим на работа – 24 ч. непрекъснат

3. Разход на природен газ по данни на производителя-41,5 nm³/час при максимална мощност 0,15 MW

4.Цена на природен газ -  480.47 лв. без ДДС  за 1000nm³ -  52,57лв/Мвтч с ДДС или 43,56 лв/Мвтч + 2,133 лв/Мвтч/ пренос и достъп до мрежата/  =45,693 без ДДС- прилагаме договор с Овергаз – Мрежи и ценова листа от 1 март 2021г. Според заявката за 2021 попадаме в равномерно потребление до 4226 МВтч. /год

5. Стойност на Газов когенерционен модул / Когенератор/- приложена справка Извлечение от Инвентарната книга- 744792,67лв. с ДДС,  подобрение топлопровод -32400лв.  Ултаразвуков генератор – 2300лв. Общо 779492,67лв Не е ползван данъчен кредит за ДДС при закупуването .

6. Предвиждани ремонти и инвестиции  – Ремонт на Когенератора Подмяна на двигателя „ Либхер” 926G-  68900лв.без ДДС /33236,01 Евро/. Приложен договор с „Политех инженеринг”. Ремонта се извършва в момента и ще приключи до края на м .Април 2021г

Когенераторът е аварирал м.Декември 2018г. и не е работил през отчетния период 7.2019-6.2020г. и 7.2020- 6. 2021г След осъществяване на ремонта ще бъде пуснат в редовна експлоатация. За базова година да се счита 2018г.

7. Газов когенерционен модул ще бъде обслужван от персонал – 4 работника , брутна месечна. Заплата -650лв или за 1година 31000лв. Социални и здравни осигуровки  за сметка на работодателя- 12000лв за 1 година.

8.Материали за текуща поддръжка

Смяна на масло- на 1500часа х 45л.х 6лв/л без ДДС. 3 пъти годишно- 135л. х 6лв.=810лв. Разход на масло по 0,02л./моточас – 175л.х 6лв. =1050лв.

Подмяна на свещи, ремъци , филтри и др. – 3000лв. годишно.

Общо Материали за текуща поддръжка- 5000лв. /год. без ДДС.

9.Външни услуги , данъци такси и др. Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ – общо 39000лв.без ДДС за 1 година.

Изпълнителен Директор :...................

/Проф. Д-р Йовчо Йовчев./