Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия

Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносните мрежи и абонатните станции с топлоносител гореща вода и водна пара от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;

- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;

- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.

Планираните технологични разходи за новия ценови период 2021/2022 г. в размер 54 542 MWh, са изчислени в съответствие с отчетните данни за периода 2003–2020 г., представени в Таблица 1 по-долу, и предвидените ремонти и реконструкции в дружеството през новия ценови период.

1)	Топлоотдаването от топлопроводите и съоръженията към тях се формира като разлика между отчетената топлинна енергия по топломера на изход на топлоизточника и сумата от отчетените количества по топломерите на всички консуматори (технологични загуби по преноса).

2) Технологичните разходи в АС се изчисляват със софтуерен продукт разработен през 2001 г. от ТУ София през 2001 г.

3) Загубите от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции се измерват в MWh и m3 гореща вода с топломер на входа на подпитаващия възел към топлопреносната мрежа.

В края на всеки отчетен период представители на отдели производствен, счетоводен и разпределение съвместно проверяват всички представени протоколи, данни и замервания и създават протокол за произведена, отпусната, разпределена и отдадена с технологичните загуби топлинна енергия. Тази информация се съхранява повече от 20 г. в „Топлофикация Бургас” АД и е коректна база за планиране на прогнозните количества топлинна енергия месечно и годишно.

Анализ на топлинните загуби за 2020 год.

При планиране на топлинните загуби от излъчване се използува формула за определяне на топлинните загуби по изчислителен път на измерените такива през 1997 г.. които в последствие се привеждат към конкретните условия при планиране на показателя за 2019 г.

| Qизп. заг = | ср.год | + | ср.год | ср.год |  |  | ср.год |  | ср.год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t под. |  | t вр. | - 2 * t ок. | * q * n | = | t под. | + | t вр. | * q * n |
|  | изм. | + | изм. | изм. |  |  |  |  |  |  |
|  | (t под. |  | (tвр. | - 2 *(t ок. |  |  | 78.58 |  |  |  |

където: tподср.год.,tврср.год.,tокср.год.,tподизм.,tвризм. и tокизм. са температурите на подаващата и обратната мрежова вода и околната среда. съответно. средни за годината и в момента на измерването през 1997 г.;

q- специфични топлинни загуби за двата периода. определени при известни всички останали параметри, MW;

n - брой работни часове за периода, h.

Общите топлинни загуби по преноса се определят като разликата между отпуснатата топлое-нергия от топлоизточника и реализираната топлоенергия. отчетена по топломери в абонатните

станции на потребителите.

Таблица 1

| № | Параметър | Мярка | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топлинни загуби - общо | MWh | 70 035 | 61 400 | 55 914 | 56 815 | 55 510 | 55 677 | 55 159 | 56 083 | 57 290 | 50 241 |
|  |  | % | 21,19 | 21,52 | 19,67 | 20,93 | 23,71 | 25,62 | 26,84 | 28,27 | 27,07 | 25,97 |
| 1.1. | От излъчване в т.ч.: | MWh | 66 280 | 57 633 | 52 464 | 53 255 | 51 776 | 52 381 | 51 972 | 53 237 | 54 411 | 49 750 |
|  |  | % | 20,05 | 20,20 | 18,46 | 19,62 | 22,12 | 24,10 | 25,29 | 26,84 | 25,71 | 25,71 |
| 1.1.1. | В топлопроводи | MWh | 56 159 | 48 129 | 42 741 | 45 865 | 44 400 | 45 393 | 45 344 | 47 178 | 48 589 | 44 581 |
| 1.1.2. | В АС | MWh | 10 121 | 9 504 | 9 723 | 7 390 | 7 376 | 6 988 | 6 628 | 6 059 | 5 822 | 5 169 |
| 1.2. | От изтичане на топлоносител | MWh | 3 755 | 3 767 | 3 450 | 3 560 | 3 734 | 3 296 | 3 187 | 2 846 | 2 879 | 3 490 |
|  |  | % | 1,14 | 1,32 | 1,21 | 1,31 | 1,59 | 1,52 | 1,55 | 1,43 | 1,36 | 1,80 |
|  |  | m3 | 72 581 | 72 581 | 72 581 | 66 893 | 70 593 | 70 593 | 69 803 | 49 166 | 48 967 | 59 363 |
| № | Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ценови период 07.2021-06.2022 |  |
| 1. | Топлинни загуби - общо | MWh | 55 115 | 55 973 | 51 728 | 50 110 | 53 092 | 50 814 | 53 476 | 52 304 | 54 542 |  |
|  |  | % | 29,00 | 29,99 | 27,95 | 26,94 | 27,40 | 26,88 | 30,28 | 29,79 | 28,51 |  |
| 1.1. | От излъчване в т.ч.: | MWh | 51 251 | 52 646 | 48 146 | 45 813 | 46 361 | 46 286 | 49 683 | 48 323 | 50 000 |  |
|  |  | % | 26,96 | 28,20 | 26,01 | 24,63 | 23,93 | 24,49 | 28,14 | 27,52 | 26,14 |  |
| 1.1.1. | В топлопроводи | MWh | 46 218 | 48 150 | 43 754 | 41 504 | 42 005 | 41 664 | 45 285 | 43 971 | 45 500 |  |
| 1.1.2. | В АС | MWh | 5 033 | 4 496 | 4 392 | 4 309 | 4 356 | 4 622 | 4 398 | 4 352 | 4 500 |  |
| 1.2. | От изтичане на топлоносител | MWh | 3 864 | 3 327 | 3 582 | 4 297 | 6 731 | 4 528 | 3 794 | 3 981 | 4 542 |  |
|  |  | % | 2,03 | 1,78 | 1,94 | 2,31 | 3,47 | 2,40 | 2,15 | 2,27 | 2,37 |  |
|  |  | m3 | 63 637 | 58 386 | 61 409 | 73 197 | 113 100 | 75 501 | 61 502 | 65 995 | 65 882 |  |

Данните за планираните топлинни загуби за 2020 г. и отчетения показател са представени в Таблица 2.

Таблица 2.

| № | ПАРАМЕТЪР | Мярка | План 2020 г. | Отчет 2020 г. | Изменение | Влияние на изменението в/у топл. загуби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Топлинни загуби – общи | MWh | 53 389 | 52 304 | -1 085 | -1 085 |
| 2. | Топлинни загуби от пропуски | MWh | 4 000 | 3 981 | -19 | -19 |
| 3. | Топлинни загуби от излъчване | MWh | 49 389 | 48 323 | -1 066 | -1 066 |
| 3.1. | t на подаваща мрежова вода | 0С | 73,000 | 72,279 | -0,721 | -398 |
| 3.2. | t на обр. мрежова вода | 0С | 47,400 | 48,038 | 0,64 | 352 |
| 3.3. | Средно претеглена температура на околната среда | 0С | 15,483 | 15,584 | 0,10 | -112 |
| 3.4. | Специфични топлинни загуби | MW | 4,940 | 4,849 | -0,0912 | -908 |
| 3.5. | Бр. работни часове | h | 8 784 | 8 784 | 0 | 0 |

От приведените данни в Таблицата 2 следва, че общите топлинни загуби за 2020 г. са по-ниски от планираните с – 1 085 MWh. или с – 2,03%. което се обуславя от:

- Намалените топлинни загуби от излъчване с  - 1 066 MWh. произтичащо от:

  - по-високата с +0,1оС среднопретеглена температура на околната среда през отчетната година. спрямо планирания показател  (-112 MWh);

  - по-ниската с – 0,721 оС температура на подаващата мрежова вода през отчетната година - (- 398 MWh);

  - по-високата с +0,64оС температура на обратна мрежова вода през отчетната. година –    (+352 MWh);

  - Понижени специфични топлинни загуби през отчетната година с -0,0912 MW (- 908 MWh).

- Незначително намалените топлинни загуби от пропуски с -19  MWh спрямо планираните е резултат от навременното констатиране и отстраняване на пропуски на мрежова вода от топлопреносната мрежа през годината.

Изготвил:

Ръководител „ПТО”

инж Т. Дучева

Изп. Директор

инж. Христин Илиев

"ТОПЛОФИЯ - БУРГАС"

|  | ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2020 г., MWh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ |  | 2000 |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |  | 2002 |  |  | 2003 |  |  |  |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализирана ТE, MWh |  | 279936 |  |  |  |  | 267776 |  |  |  |  | 238494 |  |  | 260482 |  |  |  |  | 223858 |  |  | 228284 |  |  |  |  | 214583 |  |  |  |  | 178605 |  |  |  |  |  | 161664 |  |  |  | 149517 |  |  |  | 142282 |  |  |  | 154358 |  |  |  |  | 140251 |  | 134950 |  |  |  |  | 130687 |  |  |  |  | 133351 |  |  |  | 135926 |  |  | 140655 |  |  | 138199 |  |  |  | 123110 | 123299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топл. загуби-излъчване, MWh |  | 53283 |  |  |  |  | 60596 |  |  |  |  | 60754 |  |  | 66280 |  |  |  |  | 57633 |  |  | 52464 |  |  |  |  | 53255 |  |  |  |  | 51776 |  |  |  |  |  | 52381 |  |  |  | 51 972 |  |  |  | 53 237 |  |  |  | 54 411 |  |  |  |  | 49 750 |  | 51 251 |  |  |  |  | 52 646 |  |  |  |  | 48 146 |  |  |  | 45 813 |  |  | 46 361 |  |  | 46 286 |  |  |  | 49683 | 48323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топл. загуби-пропуски, MWh |  | 3476 |  |  |  |  | 2 591 |  |  |  |  | 3 677 |  |  | 3755 |  |  |  |  | 3767 |  |  | 3450 |  |  |  | 3 560 |  |  |  |  |  | 3 734 |  |  |  |  |  | 3296 |  |  |  | 3 987 |  |  |  | 2 846 |  |  |  | 2 879 |  |  |  |  | 3490 |  | 3 864 |  |  |  |  | 3 327 |  |  |  |  | 3 582 |  |  |  | 4 297 |  |  | 6 731 |  |  | 4528 |  |  |  | 3794 | 3981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собствени нужди, MWh |  | 5774 |  |  |  |  | 6 021 |  |  |  |  | 5 306 |  |  | 077 |  |  |  |  | 4675 |  |  | 4850 |  |  |  | 4 654 |  |  |  |  |  | 5 542 |  |  |  |  |  | 6599 |  |  |  | 9 700 |  |  |  | 5 691 |  |  |  | 5505 |  |  |  |  | 4320 |  | 4 013 |  |  |  |  | 3213 |  |  |  |  | 4049 |  |  |  | 3 525 |  |  | 3 749 |  |  | 3602 |  |  |  | 3 439 | 3408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Произведена TE, MWh |  | 342469 |  |  |  |  | 336984 |  |  |  |  | 308231 |  |  | 335594 |  |  |  |  | 289933 |  |  | 289048 |  |  |  | 276 052 |  |  |  |  |  | 239 657 |  |  |  |  |  | 223940 |  |  |  | 215 176 |  |  |  | 204056 |  |  |  | 217 154 |  |  |  |  | 197812 |  | 194078 |  |  |  |  | 189 874 |  |  |  |  | 189 129 |  |  |  | 189561 |  |  | 197496 |  |  | 192615 |  |  |  | 180025 | 179011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |