Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия

Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносните мрежи и абонатните станции с топлоносител гореща вода и водна пара от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;

- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;

- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.

Планираните технологични разходи за новия ценови период 2022/2023 г. в размер 54 977 MWh, са изчислени в съответствие с отчетните данни за периода 2003–2021 г., представени в Таблица 1 по-долу, и предвидените ремонти и реконструкции в дружеството през новия ценови период.

1)	Топлоотдаването от топлопроводите и съоръженията към тях се формира като разлика между отчетената топлинна енергия по топломера на изход на топлоизточника и сумата от отчетените количества по топломерите на всички консуматори (технологични загуби по преноса).

2) Технологичните разходи в АС се изчисляват със софтуерен продукт разработен през 2001 г. от ТУ София през 2001 г.

3) Загубите от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции се измерват в MWh и m3 гореща вода с топломер на входа на подпитаващия възел към топлопреносната мрежа.

В края на всеки отчетен период представители на отдели производствен, счетоводен и разпределение съвместно проверяват всички представени протоколи, данни и замервания и създават протокол за произведена, отпусната, разпределена и отдадена с технологичните загуби топлинна енергия. Тази информация се съхранява в „Топлофикация Бургас” АД и е коректна база за планиране на прогнозните количества топлинна енергия месечно и годишно.

Анализ на топлинните загуби за 2021 год.

При планиране на топлинните загуби от излъчване се използува формула за определяне на топлинните загуби по изчислителен път на измерените такива през 1997 г.. които в последствие се привеждат към конкретните условия при планиране на показателя за 2019 г.

| Qизп. заг = | ср.год | + | ср.год | ср.год |  |  | ср.год |  | ср.год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t под. |  | t вр. | - 2 * t ок. | * q * n | = | t под. | + | t вр. | * q * n |
|  | изм. | + | изм. | изм. |  |  |  |  |  |  |
|  | (t под. |  | (tвр. | - 2 *(t ок. |  |  | 78.58 |  |  |  |

където: tподср.год.,tврср.год.,tокср.год.,tподизм.,tвризм. и tокизм. са температурите на подаващата и обратната мрежова вода и околната среда. съответно. средни за годината и в момента на измерването през 1997 г.;

q- специфични топлинни загуби за двата периода. определени при известни всички останали параметри, MW;

n - брой работни часове за периода, h.

Общите топлинни загуби по преноса се определят като разликата между отпуснатата топлое-нергия от топлоизточника и реализираната топлоенергия. отчетена по топломери в абонатните

станции на потребителите.

Таблица 1

| № | Параметър | Мярка | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Топлинни загуби - общо | MWh | 70 035 | 61 400 | 55 914 | 56 815 | 55 510 | 55 677 | 55 159 | 56 083 | 57 290 | 50 241 |
|  |  | % | 21,19 | 21,52 | 19,67 | 20,93 | 23,71 | 25,62 | 26,84 | 28,27 | 27,07 | 25,97 |
| 1.1. | От излъчване в т.ч.: | MWh | 66 280 | 57 633 | 52 464 | 53 255 | 51 776 | 52 381 | 51 972 | 53 237 | 54 411 | 49 750 |
|  |  | % | 20,05 | 20,20 | 18,46 | 19,62 | 22,12 | 24,10 | 25,29 | 26,84 | 25,71 | 25,71 |
| 1.1.1. | В топлопроводи | MWh | 56 159 | 48 129 | 42 741 | 45 865 | 44 400 | 45 393 | 45 344 | 47 178 | 48 589 | 44 581 |
| 1.1.2. | В АС | MWh | 10 121 | 9 504 | 9 723 | 7 390 | 7 376 | 6 988 | 6 628 | 6 059 | 5 822 | 5 169 |
| 1.2. | От изтичане на топлоносител | MWh | 3 755 | 3 767 | 3 450 | 3 560 | 3 734 | 3 296 | 3 187 | 2 846 | 2 879 | 3 490 |
|  |  | % | 1,14 | 1,32 | 1,21 | 1,31 | 1,59 | 1,52 | 1,55 | 1,43 | 1,36 | 1,80 |
|  |  | m3 | 72 581 | 72 581 | 72 581 | 66 893 | 70 593 | 70 593 | 69 803 | 49 166 | 48 967 | 59 363 |
| № | Параметър | Мярка | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | РП 07.2022-06.2023 |
| 1. | Топлинни загуби - общо | MWh | 55 115 | 55 973 | 51 728 | 50 110 | 53 092 | 50 814 | 53 476 | 52 304 | 54 652 | 54 977 |
|  |  | % | 29,00 | 29,99 | 27,95 | 26,94 | 27,40 | 26,88 | 30,28 | 29,79 | 30,26 | 28,71 |
| 1.1. | От излъчване в т.ч.: | MWh | 51 251 | 52 646 | 48 146 | 45 813 | 46 361 | 46 286 | 49 683 | 48 323 | 48 931 | 49 292 |
|  |  | % | 26,96 | 28,20 | 26,01 | 24,63 | 23,93 | 24,49 | 28,14 | 27,52 | 27,09 | 25,74 |
| 1.1.1. | В топлопроводи | MWh | 46 218 | 48 150 | 43 754 | 41 504 | 42 005 | 41 664 | 45 285 | 43 971 | 44 643 | 44 840 |
| 1.1.2. | В АС | MWh | 5 033 | 4 496 | 4 392 | 4 309 | 4 356 | 4 622 | 4 398 | 4 352 | 4 288 | 4 452 |
| 1.2. | От изтичане на топлоносител | MWh | 3 864 | 3 327 | 3 582 | 4 297 | 6 731 | 4 528 | 3 794 | 3 981 | 5 721 | 5 685 |
|  |  | % | 2,03 | 1,78 | 1,94 | 2,31 | 3,47 | 2,40 | 2,15 | 2,27 | 3,17 | 2,97 |
|  |  | m3 | 63 637 | 58 386 | 61 409 | 73 197 | 113 100 | 75 501 | 61 502 | 65 995 | 91 061 | 86 724 |

Данните за планираните топлинни загуби за 2021 г. и отчетения показател са представени в Таблица 2.

Таблица 2.

| № | ПАРАМЕТЪР | Мярка | План 2021 г. | Отчет 2021 г. | Изменение | Влияние на изменението в/у топл. загуби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Топлинни загуби – общи | MWh | 53 581 | 54 652 | 1 071 | 1 071 |
| 2. | Топлинни загуби от пропуски | MWh | 4 192 | 5 721 | 1 529 | 1 529 |
| 3. | Топлинни загуби от излъчване | MWh | 49 389 | 48 931 | -458 | -458 |
| 3.1. | t на подаваща мрежова вода | 0С | 73,000 | 72,006 | -0,994 | -549 |
| 3.2. | t на обр. мрежова вода | 0С | 47,400 | 47,947 | 0,55 | 302 |
| 3.3. | Средно претеглена температура на околната среда | 0С | 15,483 | 14,848 | -0,63 | 701 |
| 3.4. | Специфични топлинни загуби | MW | 4,954 | 4,863 | -0,0906 | -912 |
| 3.5. | Бр. работни часове | h | 8 760 | 8 760 | 0 | 0 |

От приведените данни в Таблицата 2 следва, че общите топлинни загуби за 2021 г. са по-високи от планираните с + 1 071 MWh. или с + 1,99%. което се обуславя от:

- Намалените топлинни загуби от излъчване с  - 458 MWh. произтичащо от:

  - по-ниската с -0,63оС среднопретеглена температура на околната среда през отчетната година. спрямо планирания показател  (+701 MWh);

  - по-ниската с – 0,994 оС температура на подаващата мрежова вода през отчетната година - (- 549 MWh);

  - по-високата с +0,55оС температура на обратна мрежова вода през отчетната. година –    (+302 MWh);

  - Понижени специфични топлинни загуби през отчетната година с -0,0906 MW (- 912 MWh).

- Увеличените топлинни загуби от пропуски с +1 529  MWh спрямо планираните е резултат от възникването на значителни пропуски на мрежова вода от топлопреносната мрежа през годината.

Изготвил:

Ръководител „ПТО”

инж Т. Дучева

Изп. Директор

инж. Христин Илиев