ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ АД

ТЕЦ „ОРАНЖЕРИЯ 200 ДКА“

Март, 2026 г.

Гр.София

- КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВТО

- Актуален правен статут

“Оранжерии Гимел” АД е със седалище и адрес на управление гр. София 1839, район Кремиковци, кв. Враждебна, ул.”2-ра” №26А.

Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. София, бул. “Арсеналски” №21.

Към настоящия момент Оранжерии Гимел АД е с основен капитал в размер на 4060000 лв. (четири милиона и шестдесет хиляди).

“Оранжерии Гимел” АД се представлява заедно или по отделно от всеки един от тримата членове на Съвета на директорите.

Дружеството е регистрирано в Регистър по БУЛСТАТ с ЕИК 175479761 и има Идентификационен № по ЗДДС BG175479761.

- Основна дейност

Основните направления на дейността на “Оранжерии Гимел” АД към датата на изготвяне на настоящата технико – икономическа обосновка са:

-	производство на биологични оранжерийни плодове и зеленчуци – краставици, домати, пипер, люта чушки, салати, спанак, зърнени, ябълки и др.;

-	производство на биологични подправки – магданоз, копър и босилек;

-	пакетиране на произведените плодове и зеленчуци в стандартни опаковки;

-	търговия с оранжерийни зеленчуци на международния и местния пазар;

-	извършване на изследователска и развойна дейност за разработката на биологични сортове;

-	промоциране на селскостопански производства без използването на изкуствени торове и пестициди.

-  високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

“Оранжерии Гимел” АД осъществява дейността си в два производствени обекта:

І-ви стопански двор – „Оранжерия 200 дка“

Производствен обект в І-ви стопански двор представлява оранжерия холандски тип, за производство на оранжерийни зеленчуци, находяща се в землището на с.Братаница, обл. Пазарджик. Оранжериен комплекс – І-ви стопански двор е с обща площ от 321 000 кв.м.  Основни производствени мощности са осем оранжерийни блока с обща площ от 204 600 кв.м.

ІІ-ри стопански двор – „Оранжерия 500 дка“

Производствен комплекс /ІІ-ри стопански двор/ в землищата на.Звъничево и с.Мокрище, обл.Пазарджик. Производственият обект е разположен на площ от 775 116 кв.м. и се състои от:

-	4 оранжерийни блока с площ от 120 дка – отопляема /остъклена/ площ;

-	4 оранжерийни блока с площ от 104 дка – неотопляема /остъклена/ площ;

-	3 оранжерийни блока с площ от  90 дка – неопотляема, неостъклена площ;

-	2 дка отопляема оранжерийна площ за производство на биоагенти и

-	164 дка свободни площи (с премахната оранжерийна конструкция).

-	административна сграда, складове, котелни и други обслужващи сгради.

Двата производствени обекта на дружеството са разположени на 6,5 км. разстояние един от друг. Оранжерии Гимел АД  притежава собствен газопровод от АГРС гр.Септември, който захранва двата оранжерийни комплекса, и който е с обща дължина от 12 800 метра.

- ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА ЗА КОМБИНИРАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

- Описание на централата

Настоящата технико – икономическа обосновка, обхваща цялостния проект на дружеството по оптимизиране на енергийното стопанство в собствения „Оранжериен комплекс – 200 дка”, находящ се в землището на с.Братаница, а именно:

I-ви етап 	- въведен в експлоатация през м. Декември, 2012 г. - газобутален двигател Jenbacher JMS 616  GS - N. LC с номинална електрическа мощност от 2,679 MW и номинална топлинна мощност от 2,558 MW, както и изграждане на всички съпътстващи съоръжения, площадкови мрежи и сгради за неговото максимално ефективно функциониране.

Основните технически характеристики на двигателя са:

- Електрическа мощност 1 x 2679 kW

- Топлинна мощност  1 x 2574 kW

- Температурно ниво 70 о - 90 о С

- Честота 50 Xц

- Напрежение на тока 6,3 кV

- Емисии:

    - NOx     < 500 mg/Nm3

    - CO      < 300 mg/Nm3

ІІ-ри етап – въведен в експлоатация през м. Октомври, 2013 г. - газобутален двигател Jenbacher JMS 616  GS - NL с номинална електрическа мощност от 2,192 MW и номинална топлинна мощност от 2,211 MW, както и изграждане на всички съпътстващи съоръжения и площадкови мрежи за неговото максимално ефективно функциониране.

Основните технически характеристики на двигателя са:

- Електрическа мощност 1 x 2192 kW

- Топлинна мощност  1 x 2211 kW

- Температурно ниво 70 о - 90 о С

- Честота 50 Xц

- Напрежение на тока 6,3 кV

- Nox < 250 mg/Nm³ (5% O2)

- Прогнози

  - Производствена програма

Производствената програма на ко-генерационна ТЕЦ 200 дка с два газобутални двигателя Jenbacher JMS 616  GS - N. LC /КГ1 – етап І и КГ2 – етап ІІ/ е разработена при следните изходни параметри:

- начална дата на ценови период					- 01/07/2026

- номинална инсталирана електрическа мощност на КГ1		- 2,679 МW

- номинална инсталирана топлинна мощност	 на КГ1		- 2,745 МW

- номинална инсталирана електрическа мощност на КГ2		- 2,192 МW

- номинална инсталирана топлинна мощност	 на КГ2			- 2,211 МW

- собствена консумация на КГ1 и съп. уредби в работен режим - 130 kW /всеки/

- собствена консумация на КГ2 и съп. уредби в работен режим - 115 kW /всеки/

- собствена консумация на трансформатори и съп. уредби в неработен режим - 8 kW /всеки/;

Работата на КГ1 и КГ2 през новия ценови период- 01.07.2026-30.06.2027 г. е съобразена с прогнозните нужди от топлинна енергия в Оранжериен комплекс 200 дка .

Прогнозната производствената програма на ТЕЦ „Оранжерия 200 дка” за сезон 2026/2027 год., е :

Прогнозна информация 2026 - 2027- ТЕЦ 200 дка.

|  |  | Годишно | 7.2026 | 8.2026 | 9.2026 | 10.2026 | 11.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бруто произведена ел. енегия | MWh | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Собствено потребление | MWh | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| НЕтно произведена ел. Енергия | MWh | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

| 12.2026 | 1.2027 | 2.2027 | 3.2027 | 4.2027 | 5.2027 | 6.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

  - Регулаторна база на активите

  - Амортизационна програма

При изчисляване на годишните разходи за амортизация е приет среден период за амортизация на всички активи (без земя) от 15 (петнадесет) години, като единствено съществуващия газопровод, изграден преди реализирането на ТЕЦ 200 дка, е с прогнозна АН от 4%.

  - Ремонтна програма

Разходите за ремонт са изчислени на база прогнозни часове на работа на двигателите съгласно сключени договори с фирма Hubauer Anlagenbau GmbH, Австрия за ремонт, превантивна и последваща поддръжка на газобутален двигатели Jenbacher JMS 616 GS от 0 до 59 999 моточаса на двигателя.

В цената на поддръжката влиза:

- превантивна поддръжка според изискванията на производителя на всеки 10 000 часа

- текуща поддръжка (извън гаранцията), в т.ч.:

- разходи за труд

- разходи за пътуване

- разходи за части и материали на всички превантивни поддръжки на всеки 2000 и 6000 часа.

- оригинални глави на цилиндъра и свещи;

- междинен ремонт на 30 000 часа

- мониторинг на първите 2 000 часа;

- наблюдение от разстояние;

- обучение на персонала.

В цената на поддръжката не влиза:

- смяна на масло, вземане на проби от маслото и анализи на маслото;

- поддръжка и смяна на свещи;

- др. консумативи;

- провеждане на инспекции.

  - Променливи разходи

Променливите разходи за прогнозна 2026/2027година, са както следва:

Цена на природен газ: 823,15 евро/ knm3 (без ДДС)

- цена на природен газ 	-  xxx евро/ knm3 (без ДДС)

- цена за пренос		-   xxx евро/ knm3 (без ДДС)

- цена за капацитет		-   xxx евро/ knm3 (без ДДС)

- разход за консумативи				- xxx х. евро.

- разход за ел.енергия	 				-  xxx х. евро.

- разходи за акциз на природен газ			- xxx хил.лв.

- разходи за външни услуги				- xxx хил.лв.

  - Условно – постоянни разходи

През следващия ценови период от дейността на когенерационната инсталация, са заложени следните прогнозни условно – постоянни разходи при работа и на двата ко-генератора:

- разходи за амортизация (1/15 от стойността на амортизируемите активи, с изключение на стар газопровод, който се амортизира с АН=4%) 	- xxx хил. евро

- разходи за ремонт (съгласно описано в ремонтна програма)	- xxx хил.евро

- разходи за заплати (при средно-списъчен персонал - 14 души) - xxx хил. евро

- разходи за соц.осигуровки						-  xxx хил.евро

- разходи, пряко свързани с регулираната дейност по ЗЕ		- xxx хил.евро

- разходи за природен газ 						- xxx хил.евро

- разходи за акциз 							- xxx хил.евро

  - Привлечен капитал и норма на възвръщаемост на капитала

При определяне на капиталовата структура, сме се позовали  на чл.34.1. от Раздел ІІІ „Норма на възвръщаемост на капитала” от новоприетите Указания за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост”, приети с Решение по т.2 от Протокол №30/24.02.2014г. на ДКЕВР, според която: дружества, с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди могат да изчислят среднопретеглената цена на капитала при използване на капиталовата структура, която е в съответствие със структурата за финансиране на инсталацията за комбинирано производство.

Структурата за финансиране на ко- генерационната инсталация на Оранжерии Гимел АД – ТЕЦ Оранжерия 200 дка е както следва:

- І-ви етап: от ТЕЦ 200 дка: договор за инвестиционен кредит №386/09.05.2014г. на обща стойност 5 500 хил.евро., от които 2 025,00 хил.евро рефинансиране на инвестиционни плащания по ТЕЦ Оранжерия 200 дка.

- ІІ-ри етап от ТЕЦ 200 дка: Изпълнен съгласно Договорно споразумение 002 за инженеринг, реализация и строителство „до ключ“ (ЕРС) съгласно Общите условия на „Сребърната книгата“ – Първо издание 1999г. ISBN 2-88432-021-0, Фидик от 16.01.2012г.; Анекс №1/15.03.2012г.; Анекс №2/07.05.2012г.; Споразумение от 11.12.2012г.; Анекс №3/25.04.2013г. и Споразумение от 25.10.2013г. от Бавариан Енерджи АД, като сумата по договора бе разсрочена на 60 бр. равни месечни

НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

| № | Описание | Мярка | Към 31.12.2024 г. | Към 31.12.2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собствен капитал | хил. Евро | xxx | xxx |
| 2 | Дял на собствения капитал | % | xxx | xxx |
| 3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал | % | xxx | xxx |
| 4 | Привлечен капитал, в т. ч. | хил. Евро | xxx | xxx |
|  | - договори за финансов лизинг | хил. Евро |  |  |
|  | - кредити | хил. Евро | xxx | xxx |
| 5 | Дял на привлечения капитал | % | xxx | xxx |
| 6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал | % | xxx | xxx |
| 7 | Данъчни задължения | % | xxx | xxx |
| 8 | НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ | % | xxx | xxx |

Изп.директор: …………………………………….

/Георги Горгиев/